Proiect tehnic și detalii de execuție (PTDE)

pentru obiectivul

„REALIZARE DOCUMENTAȚII: SCENARIU LA INCENDIU ȘI EXPERTIZĂ, PENTRU CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS NR. 93"

Amplasament: Str. Comuna din Paris, Nr.93 Mun. Brăila, Jud. Brăila

Beneficiar: Municipiul Brăila

Proiectant de specialitate:

S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

Bd. Socola, nr. 34, Iasi,

CIF RO33764349, J22/1685/2014

Proiect nr.: 108 / 2023

Faza:P.T. - D.E.

# LISTA CU SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR ŞI VERIFICATORILOR

Denumirea obiectivului de investiții: REALIZARE DOCUMENTAȚII: SCENARIU LA INCENDIU ȘI EXPERTIZĂ, PENTRU CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS NR.93

Ordonator principal de credite: Municipiul brăila, județul brăila

Beneficiarul investiției:  Municipiul brăila, județul brăila

Amplasament: STR. comuna din paris, nr. 93, mun. brăila, jud. brăila

Elaboratorul documentației: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

Proiectant general S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

Proiectant de specialitate arhitectură și rezistență: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

Proiectant de specialitate instalații: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

Proiect nr.: 108 / 2023

Contract nr:  60571 din data 20.03.2023

COLECTIV DE  PROIECTARE:

| Șef proiect: arh. Neagu Ștefan | .……………….................…….……………… |
| --- | --- |
| Arhitectură: arh. Neagu Ștefan | .……………….................…….……………… |
| stud.arh. Alexa Geani | ....................................................................... |
| Rezistență: | .……………….................…….……………… |
| ing. Hurjui Gabriel | ....................................................................... |
| Instalații |  |
| Ing. Gabor Emanuel | ....................................................................... |

# BORDEROU GENERAL

A. PĂRȚI  SCRISE

Foaie de capăt

Lista cu semnăturile proiectanților

Borderou general

Referate de verificare eliberate de verificatori tehnici atestați pe toate

- MEMORIU TEHNIC GENERAL

- Informații generale privind obiectul de investiții

  - Denumirea obiectivului de investiții

  - Amplasamentul

  - Actul administrativ prin care a fost aprobat, în condițiile legii, studiul de fezabilitate

  - Ordonatorul principal de credite

  - Investitorul

  - Beneficiarul investiției

  - Elaboratorul Proiectului tehnic de execuție

- Prezentarea scenariului aprobat în cadrul studiului de fezabilitate

2.1.     Particularități ale amplasamentului

2.2.     Soluția tehnică

- MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

- Memoriu tehnic de arhitectură

- Memoriu tehnic structura de rezistență

- BREVIARE DE CALCUL

- CAIETE DE SARCINI

IV.1) Caiete de sarcini arhitectură

IV.2) Caiete de sarcini structura de rezistență

- LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1)

b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2)

c) Listele cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3)

d) Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4)

e) Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5)

VI. 	GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

## B. PIESE  DESENATE

1) PLANSELE PRINCIPALE ALE OBIECTELOR

### 1.1) PLANȘE ARHITECTURĂ

| A.01 | PLAN DE ÎNCADRARE |
| --- | --- |
| A.02 | PLAN DE SITUAȚIE |
| A.03 | PLAN PARTER - EXISTENT |
| A.04 | PLAN ETAJ - EXISTENT |
| A.05 | PLAN ÎNVELITOARE - EXISTENT |
| A.06 | SECȚIUNEA A-A’ - EXISTENT |
| A.07 | FAȚADA PRINCIPALĂ - EXISTENT |
| A.08 | FAȚADA POSTERIOARĂ - EXISTENT |
| A.09 | FAȚADA LATERALĂ DREAPTA – EXISTENT |
| A.10 | FAȚADA LATERALĂ STÂNGA - EXISTENT |
| A.11 | PLAN PARTER - PROPUS |
| A.12 | PLAN ETAJ - PROPUS |
| A.13 | PLAN ÎNVELITOARE - PROPUS |
| A.14 | SECȚIUNEA A-A’ - PROPUS |
| A.15 | FAȚADA PRINCIPALĂ – PROPUS |
| A.16 | FAȚADA POSTERIOARĂ - PROPUS |
| A.17 | FAȚADA LATERALĂ DREAPTA - PROPUS |
| A.18 | FAȚADĂ LATERALĂ STÂNGA - PROPUS |
| A.19 | TABLOU DE TÂMPLARIE - PROPUS |

1.2) PLANȘE STRUCTURĂ

| R.01 | PLAN COFRAJ SCARA ACCES EXTERIOARĂ |
| --- | --- |
| R.02 | DETALII ARMARE SCARA EXTERIOARĂ ACCES |
| R.03 | DETALII ARMARE SCARA EXTERIOARĂ ACCES |
| R.04 | EXTRAS ARMARE SCARA EXTERIOARĂ ACCES |
| R.05 | PLAN COFRAJ CAMERĂ POMPE |
| R.06 | PLAN ARMARE RADIER CAMERĂ POMPE |
| R.07 | PLAN ARMARE PERETI CAMERĂ POMPE |
| R.08 | PLAN AMPLASARE CORNIERE |
| R.09 | PLAN STRUCTURĂ METALICĂ ACCES |
| R.10 | PLAN MONTARE PANOURI SANDVICH |
| R.11 | DEBITĂRI |
| R.12 | DEBITĂRI |
| R.13 | DEBITĂRI PANOURI SANDVICH |
| R.14 | EXTRAS LAMINATE |

Întocmit,

Arh. Ștefan Neagu

- PĂRȚI SCRISE

### I.    MEMORIU TEHNIC GENERAL

### 1. Informații generale privind obiectul de investiții

### 1.1 Denumirea obiectivului de investiții:

„ REALIZARE DOCUMENTAȚII: SCENARIU LA INCENDIU ȘI EXPERTIZĂ, PENTRU CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS NR.93”

### 1.2. Amplasamentul:

Investiția este amplasată în intravilanul Municipiului Brăila, Str. Comuna din Paris, Nr. 93 accesul făcându-se din Str. Comuna din Paris.

Suprafață teren: terenul pe care se află amplasată construcția are o suprafață de 3202,00 mp (măsurată), conform extras de carte funciară.

Imobilul (clădiri și teren) se află în domeniul public al Municipiului Brăila și este situat în str. Comuna din Paris, nr 93, Municipiul Brăila, județul compus din teren curți – construcții în suprafață de 3.202,00 mp unde funcționează Casa de cultura

Terenul nu se află în zona de protecție a monumentelor istorice și/sau ale naturii sau în zona de protecție a acestora.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

Accesul pietonal și carosabil se face din Strada Comuna din Paris pe latura de Nord.

- la sud: Domeniu Public

- la nord: Proprietate Municipiul Brăila – Parc de joacă

- la Est: Strada Plevna

- la Vest: Strada Comuna din Paris

Regimul de înălțime a construcției propuse este Parter+Etaj.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat, în condițiile legii, studiul de fezabilitate: nu este cazul

### 1.4. Ordonatorul principal de credite:

Municipiul Brăila, Județul Brăila

### 1.5. Investitorul:

Municipiul Brăila, Județul Brăila

### 1.6. Beneficiarul investiției:

Municipiul Brăila, Județul Brăila.

### 1.7. Elaboratorul Proiectului tehnic de execuție:

### Proiectant general: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L

### Proiectant arhitectură + structura de rezistență: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

### Proiectant instalații: S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.

2. Prezentarea scenariului aprobat în cadrul studiului de fezabilitate

Nu este cazul.

2.1.     Particularități ale amplasamentului

### a) Descrierea amplasamentului

Investiția este amplasată în intravilanul Municipiului Brăila, Str. Comuna din Paris, Nr. 93 accesul făcându-se din Str. Comuna din Paris.

Suprafață teren : terenul pe care se află amplasată construcția are o suprafață de 3202,00 mp (măsurată), conform extras de carte funciară.

Imobilul (clădiri și teren) se află în domeniul public al Municipiului Brăila și este situat în str. Comuna din Paris, nr 93, Municipiul Brăila, județul compus din teren curți – construcții în suprafață de 3.202,00 mp unde funcționează Casa de cultura

Terenul nu se află în zona de protecție a monumentelor istorice și/sau ale naturii sau în zona de protecție a acestora.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

Accesul pietonal și carosabil se face din Strada Comuna din Paris pe latura de Nord.

- la sud: Domeniu Public

- la nord: Proprietate Municipiul Brăila – Parc de joacă

- la Est: Strada Plevna

- la Vest: Strada Comuna din Paris

Regimul de înălțime a construcției propuse este Parter+Etaj.

#### b) Topografia

Amplasamentul este relativ plan.

#### c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere geomorfologic orașul Braila este situat pe malul stang al Dunării, la limita nord-estica a Bărăganului. Relieful este in general monoton, cu denivelari izolate și aflat in pantă lină, de la vest la est si de la nord la sud, punctele cele mai malte fiind in centrul orasului Braila, care domina platforma portului, cu o faleza inalta.

Din punct de vedere geologic terasa Brailei prezinta in suprafata depozite loessoide cuaternare (Holocen superior), care includ depozitele loessoide ale terasei joase, acumularile aluvionare ale luncilor si nisipurile eoliene din regiune.

Roca de baza o constituie Levantinul, intalnit in facies argilos, mamos sau nisipos, de regula sub adancimea de 20 .. .30 m.

Din punct de vedere hidrogeologic, zona prezinta doua strate purtatoare de apa:

- stratul acvifer frreatic, cnatonat in nisipurile de la baza loessului;

- stratul acvifer de adâncime medie, ascensional, identificat in nisipurile si pietrisurile inferioare, separate de orizontul freatic superior, printr-un orizont argilos.

Din punct de vedere climatic, zona orasului Braila se caracterizeaza printr-o clima continentala, temperata, cu amplitudine mare a variatiilor sezoniere si prin precipitatii cantitativ reduse.

Temperatura medie anuala este de +11 grade C, iar cantitatea medie de precipitatii este de 400 mm/an.

Vantul dominant sufla cu intensitate moderata din directia NE.

Adancimea de inghet este de 0,90 m, conform STAS 6054-77.

#### d) Geologia și seismicitatea

Lucrarile geotehnice executate in amplasamentul studiat si in zonele limitrofe, au evidentiat prezenta in suprafata a unui strat de umpluturi neconsolidate si sol vegetal in grosime de 1,0 m.

Sub stratul de umpluturi, se intalneste un pachet loessoid alcatuit din loess prafos galben plastic consistent ... plastic curgator, pana la 6,8 m adancime, urmat de loess argilos galben, plastic moale, pana la 7 ,4 m adancime. Stratul de loess interceptat, prezinta sensibilitate la umezire la partea superioara, pana la adancimi de cca. 2,0 m de la cota terenului.

In baza, se dezvolta un orizont nisipos, alcatuit din praf nisipos galben plastic curgator si nisip fin, galben, imersat, curgiitor.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimea de 2,8 m de la cota terenului. 􀀒anµil deschis executat pentru dezvelirea fundatiei constructiei, a relevat prezenta unei fundatii din beton, avand dimensiunile si forma prezentate ill plan􀀉a anexata. Constructia, fundata direct, pe stratul de loess galben, moale, prezinta o fisura verticala in perete, continua si in partea superioara a fundatiei.

(i) date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere tectonic caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului P 100-1/2006, sunt acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,24 g si perioada de control ( colt) Tc= l,0 secunde.

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului P 100-1/2013, sunt acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,30g cu IMR=225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 de ani, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns, Tc= l,0 secunde.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freactice;

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimea de 2,8 m de la cota terenului. Santul deschis executat pentru dezvelirea fundatiei constructiei, a relevat prezenta unei fundatii din beton, avand dimensiunile si forma prezentate in plansa anexata. Constructia, fundata direct, pe stratul de loess galben, moale, prezinta o fisura verticala in perete, continua 􀀉i in partea superioara a fundatiei.

Categoria de importanţă  este „C”, normală;

Clasa de importanţă - expunere este II - conform Normativului P100/2006;

Din punct de vedere PSI, conform normativ P118/99, clădirea propusă va avea gradul II de rezistenţă la foc, risc mic de incendiu.

Terenul de fundare din amplasamentul studiat, cuprinde un strat superficial de umpluturi heterogene neconsolidate Si sol vegetal, ill grosime de cca. 1,0 m, urmat de un strat de loess prafos galben plastic consistent... plastic curgator, pana la 6,8 m adancime si loess argilos galben plastic moale, pana la 7 ,4 m adancime.

In baza pachetului loessoid umezit, se dezvolta un orizont nisipos, alcatuit din praf nisipos galben plastic curgator si nisip fin, galben, imersat.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la adancimea de 2,8 m de la cota terenului.

Stratul de loess plastic moale interceptat la partea superioara a pachetului loessoid, pana la adancimea de cca. 2,0 m, prezinta sensibilitate la umezire si se incadreaza in categoria pamanturilor sensibile la umezire, grupa "A", in acceptiunea Normativului privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire colapsibile, indicativ NP 125-2010. Sub adancimea de 2,0 m umiditatea loessului este mai accentuata 􀀉i consistenta mai redusa, sensibilitatea la umezire fiind mult diminuata, sub limita semnificativa.

in conformitate cu prevederile ''Normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare", indicativ NP 074-2014, obiectivul studiat se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu rise geotehnic moderat.

Santul deschis executat pentru dezvelirea fundatiei constructiei, a relevat prezenta unei fundatii din beton, pozata la adancimea de 2,2 m de la cota trotuarului, realizata pe latimea peretilor cladirii. Imobilul este fundat direct, pe stratul de loess prafos galben, plastic moale.

Orizontul loessoid prezinta porozitate ridicata, compresibilitate mare sau foarte mare, atat in stare naturala cat 􀀉i in stare inundata, valori reduse pentru parametrii rezistentei la forfecare, susceptibilitate de a se tasa sub actiunea unor campuri de forte. El nu mai prezinta sensibilitate la umezire sub adancimea de 2,0 m, datorita umiditatii naturale ridicate, intalnite pe toata grosimea stratului.

Constructia este fundata direct, iar umezirea putemica a stratului de loess, datorata pierderilor permanente de apa din retelele hidraulice vechi 􀀉i neintretinute, precum 􀀉i nivelului freatic ridicat, poate conduce la diminuarea drastica a parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare si la aparitia unor tasari inegale importante. Este vizibila tasarea aparent uniforma a peretilor constructiei, in mai multe zone, in care suprafata pardoselii se prezinta bombata.

Presiunea conventionala aplicata fundatiilor imobilului se recomanda sa nu depa􀀉easca valorile de calcul prescrise de normativul NP 125 - 2010. Pentru stratul de loess galben plastic moale, se recomanda o presiune conventionala maxima Pconv=80 kPa, la sarcini fundamentale aplicate centric. Pentru ridicarea capacitatii portante a terenului de fundare, se recomanda realizarea unei imbunatatiri a acestuia cu o pema de material granular compactat, de 60 cm grosime, executata din blocaj de piatra sparta de 30 cm grosime 􀀉i strate de balast de 30 cm grosime totala, evazata corespunzator. Presiunea conventionala aplicata fundatiilor, se poate considera in acest caz, P =120 k:Pa, la sarcini fundamentale aplicate centric.

Din interpretarea rezultatelor analizelor de laborator, se pot afirma următoarele:

Foraj F1

-0,00—1,0 Umplutură eterogenă neconsolidata

-1,00—2.8  Loess prafos galben, plastic consistent, plastic curgator ;

- 6,8—5,8 Loess argilos galben, plastic moale;

- 7,4—0,6 Loess argilos galben, plastic moale;

- 8,0—0,6 Praf nisipos galben, plastic curgator;

Apa subterană s-a interceptat în foraj la adîncimi de 2,80 m de la gura forajului.

#### e) Prezentarea proiectului pe specialități

Proiectul este alcătuit dintr-un volum, respectiv volumul I – Arhitectură, rezistență și instalații.

#### f) Devierile și protejarile de utilități afectate

Pentru realizarea obiectivului vor fi prevăzute instalații de stingere cu hidranți interiori având un jet în funcțiune simultană și o perioadă de funcționare de 10 minute.

S-au suplimentat sistemele de iluminat de siguranță: continuarea lucrului, intervenții zone de risc, antipanică, evacuare și marcare hidranți. A fost prevăzută instalație de paratrăsnet și priză de pământ.

S-au suplimentat detectoarele de fum și butoanele manuale. S-a relocat echipamentul de control și semnalizare incendiu.

#### g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon, cablu TV, internet

Terenul studiat pe care se realizează investiția „REALIZARE DOCUMENTAȚII: SCENARIU LA INCENDIU ȘI EXPERTIZĂ, PENTRU CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS NR.93"

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este realizată de la rețeaua electrică de joasă tensiune a localității.

Alimentarea cu apă este de la rețeaua publică

Canalizarea menajeră racordată la rețeaua publică

Obiectuvul este alimentat cu gaz de la rețeaua publică.

#### h) Căile de acces permanente, căile de comunicații

Accesul pietonal și carosabil se face din Strada Comuna din Paris pe latura de Nord.

#### i) Trasarea lucrărilor

Nu este cazul

#### j) Categoria de importanță a lucrărilor

Stabilirea punctajului şi încadrarea în categoria de importanţa s-a făcut conform:

- Regulament privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor

- Metodologie pentru stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor

| A1 - CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A OBIECTIVULUI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Factori determinanţi | Criterii asociate | Nivelul apreciat | Punctaj |  |
|  |  |  |  | Parţial | Global |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Importanţa vitală | i) oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei | ridicat | 6 | 3 |
|  |  | ii) oameni implicaţi indirect în cazul unor disfuncţii ale construcţiei | mediu | 2 |  |
|  |  | iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei | inexistent | 0 |  |
| 2. | Importanţa social-economică şi culturală | i) mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile construcţiei şi/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcţie | mediu | 3 | 3 |
|  |  | ii) ponderea pe care funcţiunile construcţiei o au în comunitatea respectivă | redus | 4 |  |
|  |  | iii) natura şi importanţa funcţiunilor respective | redus | 1 |  |
| 3. | Implicarea ecologică | i) măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului natural şi a mediului construit | redus | 1 | 1 |
|  |  | ii) gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural şi construit | inexistent | 0 |  |
|  |  | iii) rolul activ în protejarea ,refacerea mediului natural şi construit | redus | 1 |  |
| 4. | Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existenţa) | i) durata de utilizare preconizată | mediu | 3 | 3 |
|  |  | ii) măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare | mediu | 2 |  |
|  |  | iii) măsura în care performanţele funcţionale depinde de evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare | mediu | 2 |  |
| 5. | Necesitatea adaptării Ia condiţiile locale de teren şi de mediu | i) măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de teren și de mediu | mediu | 2 | 1 |
|  |  | ii) măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp | redus | 1 |  |
|  |  | iii) măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină activităţi / măsuri deosebite pentru exploatarea construcţiei | inexistent | 0 |  |
| 6. | Volumul de muncă şi de materiale necesare | i) ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate | mediu | 2 | 2 |
|  |  | ii) volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor construcţiei pe durata de existenţă a acesteia | redus | 1 |  |
|  |  | iii) activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia | redus | 1 |  |
|  | PUNCTAJ TOTAL |  |  |  | 13 |
|  | CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ |  |  |  | "C" |

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor şi metodologiei aferente, pentru punctajul total cuprins între 6 şi 17 categoria de importanţă este "C" (normală).

Verificarea obiectivului se va efectua la toate cerinţele fundamentale:

- C (Cc+Ci) – Siguranța la foc în construcții pentru toate domeniile.

- Ie – Instalații electrice, inclusiv pentru curenți slabi, de protecție la descărcari atmosferice, de avertizare și de prevenire a incendiilor.

- Is - Instalații sanitare interioare, instalații exterioare de alimentare cu apă, instalații exterioare de canalizare, instalații de stingere a incendiilor;

Întocmit,

Arh. Ștefan Neagu

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

- MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ

Investiția este amplasată în intravilanul Municipiului Brăila, Str. Comuna din Paris, Nr. 93 accesul făcându-se din Str. Comuna din Paris.

Suprafață teren : terenul pe care se află amplasată construcția are o suprafață de 3202,00 mp (măsurată), conform extras de carte funciară.

Terenul se învecinează cu:

Accesul pietonal și carosabil se face din Strada Comuna din Paris pe latura de Nord.

- la sud: Domeniu Public

- la nord: Proprietate Municipiul Brăila – Parc de joacă

- la Est: Strada Plevna

- la Vest: Strada Comuna din Paris

Indicatori fizici existenți:

S teren = 3202,00 mp

Sc = Sd C1 – Casa de cultura = 524,00 mp

Sc = Sd C2 – Casa de cultura = 736,00 mp

Sc totală existentă = 524,00 mp, Sd totală existentă = 736,00 mp

Volum: 4585 mc

### SITUAȚIA EXISTENTĂ

Caracteristicile principale ale construcţiei din cadrul obiectivului de investiţii

Obiectivul de investiție este constituit dintr-o clădire având destinația de Casă de Cultură. Construcția cu regim de înălțime P+1E.

Imobilul (clădiri și teren) se află în domeniul public al Municipiului Brăila și este situat în str. Comuna din Paris, Municipiul Brăila, Județul Brăila.

În prezent pe teren în situația existentă se află un corp de clădire:

Sc C1 – Casa de cultura = 524,00 mp;

Sd C1 – Casa de cultura = 736,00 mp

Volum = 4.585,00 mc

Nr. utilizatori = 185 persoane (145-parter si 40-etaj)

Construcția existentă C1 – Casa de cultura fost edificată în anii 1903  – fiind una din construcțiile care au suportat toate marile seisme ale secolului trecut de la noi din țară, dar  la care s-au efectuat unele lucrări de consolidare, reparații curente la exterior, interior și la acoperiș.

Suprafața construită este de 524,00 mp, suprafața construită desfășurată de 736,00 mp iar regimul de înălțime este Parter + Etaj. Forma și dimensiunile în plan: clădirea are formă de „I” – care se poate înscrie într-un dreptunghi cu dimensiunile de 36,60x17,70 m.

Accesul principal în clădire se va face pe latura de Est, continuând spre Foaier ce va asigura atât legătura cu nodul principal vertical de circulație format din scară, cât și distribuția spre sala de spectacole si scena. Legătura dintre parter și etaj se realizează prin două noduri de legătură, unul în apropierea accesului principal, iar celălalt de lângă scenă.

Structura de rezistență este din  zidărie portantă, planșee din beton armat și planșeu din lemn.  Pereții de închidere exterioară au grosimea de 40,00 cm, iar cei interioari de 40 cm, 30 cm , 25 cm.

Fundațiile sunt realizate din beton, sunt continue sub ziduri. Cota de fundare a clădirii este la 220 cm față de cota trotuarului.

Planșeul peste parter și etaj este realizat din beton armat, iar planșel peste sala de spectacole este realizat din lemn.

Acoperișul este de tip șarpanta din lemn concepută pe scaune (popi, căpriori, cosoroabe, astereală) și învelitoare din tablă zincată. Perimetral, elementele șarpantei (cosoroaba) este rezemată pe un atic din zidărie de căramidă  plină presată cu mortar de var și nisip.

Ferestrele sunt realizate din tamplarie de lemn, care nu sunt etanșe și se află intr-un stadiu avansat de degradare.

Încălzirea încăperilor se face cu radiatoare din aluminiu.

Cladirea este dotata cu instalatii electrice de iluminat si pariza dar acestea se afla in stare de deteriorare avansata si necesita inlocuire. Cladirea este bransata la reteaua electrica a orasului.

Instalatii de iluminat general - lampi fluorescente.

Instalatii de prize si racorduri echipamente.

Clădirea a beneficiat de lucrări periodice de întreținere a finisajelor și reparații curente.

Cladirea este dotată cu instalații electrice de iluminat și parize dar acestea nu este funcțională și necesită înlocuire.

Clădirea este branșată la rețeaua electrică a orașului.

Instalatii de iluminat general - lampi fluorescente.

Organizare funcțională existentă:

| Parter |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | P.01 Cabina artisti | 18,81 mp |
|  | P.02 Scena | 77,36 mp |
|  | P.03 Casa scarii | 10.27 mp |
|  | P.04 Centrala termica | 9,65 mp |
|  | P.05 Sala de spectacole | 159,03 mp |
|  | P.06 G.S.Dizabilitati | 6,51 mp |
|  | P.07 G.S. Femei | 6,79 mp |
|  | P.08 G.S. Barbati | 6,71 mp |
|  | P.09 Spațiu depozitare | 13,05 mp |
|  | P.10 Foaier | 47,54 mp |
|  | P.11 Windfang | 5,74 mp |
|  | P.12 Caserie | 6,63 mp |
|  | P.13 Oficiu | 11,00 mp |
|  | P.14 Hol | 7,27 mp |
|  | P.15 Casa Scarii + scara | 9,90 mp |
|  | P.16 Loja | 25,31 mp |
|  | Total arie utilă-Parter | 421,57 m² |
| Etaj |  |  |
|  | E.01 Camera machiaj | 9,65 mp |
|  | E.02 Casa scarii | 2,16 mp |
|  | E.03 Hol | 6,81 mp |
|  | E.04 Sala de sedinte | 19,34 mp |
|  | E.05 Hol | 12,34 mp |
|  | E.06 Depozitare | 22,45 mp |
|  | E.07 Cerc muzical | 31,62 mp |
|  | E.08 Balcon | 20,83 mp |
|  | E.09 Birou profesori | 14,08 mp |
|  | E.10 Depozitare | 6,06 mp |
|  | Total arie utilă-Etaj | 145,34 m² |
| TOTAL ARIE UTILĂ |  | 566,91 m² |

Clădirea este încadrată în clasa III de importanţă, categoria de importanţă este C - importanţă normală şi grad de rezistență la foc IV, risc mic de incendiu.

Acoperișul tip șarpantă are următoarele straturi:

- Învelitoare acoperiș din tablă

- Folie

- Astereală

- Capriori de 10x12

Placa superioară în contact cu podul are următoarele straturi.

- Placaj OSB 1,8 cm

- Termoizolație vată minerală de 20 cm

- Barieră contra vaporilor

- Strat de difuzie

- Placă b.a. 13 cm

- Glet+zugrăveli lavabile

Panșeul peste sol are următoarele straturi:

- Pardoseală finită parchet trafic intens 2,5 cm

- Șapă autonivelantă 3 cm

- Placă din beton armat 10 cm

- Polistiren extrudat de 10 cm

- Folie polietilenă

- Umplutură balast 30 cm

- Blocaj piatra spartă 30 cm

Finisajele exterioare sunt realizate astfel:

- Pereții exteriori sunt finisați cu tinci și vopsitorie de culoare albă

- Tâmplărie exterioară din PVC de culoare maro

- Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic

- Rampă de acces persoane cu dizabilități de înclinație maxim 8%, finisată cu gresie antiderapantă în stare avansată de degradare.

- Balustradă metalică vopsită în câmp electrostatic cu mâna curentă la înălțime de 60 și 90 cm

Finisaje interioare

- La interior pereții zidărie de cărămidă sunt cămășuiți cu beton armat de 5 cm, termoizolați cu vată minerală de 10 cm, masă de șpaclu armată, tencuială de ipsos și vopsea lavabilă.

Pardoselile interioare sunt alcătuite din:

- gresie porțelanată antiderapantă (grosime minimă 10 mm) pe șapă autonivelantă de 3 cm grosime

- Parchet laminat de 2,5 cm grosime pe șapă de 3 cm

- Glafurile interioare sunt realizate realizate din PVC, iar cele exterioare din granit.

- Tâmplăria interioară este realizată din PVC

- Compartimentările grupurilor sanitare sunt realizate din pereți interiori de compartimentare HPL

În grupurile sanitare faianța este realizată până la cota de +2,10 m față de cota pardoselii finită, va avea grosimea de minim 5 mm, iar gresia va avea grosime de minim 10 mm.

Indicatori fizici existenți:

S teren = 3202,00 mp

Sc = Sd C1 – Casa de cultura = 524,00 mp

Sc = Sd C2 – Casa de cultura = 736,00 mp

Sc totală existentă = 524,00 mp, Sd totală existentă = 736,00 mp

Volum = 4.585,00 mc

P.O.T. existent = 16,36

C.U.T. existent = 0,16

### SITUAȚIA PROPUSĂ

Caracteristicile principale ale construcţiei din cadrul obiectivului de investiţii

Obiectivul de investiție este constituit dintr-o clădire având destinația de Casă de Cultură. Construcția cu regim de înălțime P+1E.

Imobilul (clădiri și teren) se află în domeniul public al Municipiului Brăila și este situat în str. Comuna din Paris, Municipiul Brăila, Județul Brăila.

În prezent pe teren în situația existentă se află un corp de clădire:

Sc C1 – Casa de cultura = 524,00 mp;

Sd C1 – Casa de cultura = 736,00 mp

Volum = 4.585,00 mc

Nr. utilizatori = 185 persoane (145-parter si 40-etaj)

Construcția existentă C1 – Casa de cultura fost edificată în anii 1903  – fiind una din construcțiile care au suportat toate marile seisme ale secolului trecut de la noi din țară, dar  la care s-au efectuat unele lucrări de consolidare, reparații curente la exterior, interior și la acoperiș.

Suprafața construită este de 524,00 mp, suprafața construită desfășurată de 736,00 mp iar regimul de înălțime este Parter + Etaj. Forma și dimensiunile în plan: clădirea are formă de „I” – care se poate înscrie într-un dreptunghi cu dimensiunile de 36,60x17,70 m.

Accesul principal în clădire se va face pe latura de Est, continuând spre Foaier ce va asigura atât legătura cu nodul principal vertical de circulație format din scară, cât și distribuția spre sala de spectacole si scena. Legătura dintre parter și etaj se realizează prin două noduri de legătură, unul în apropierea accesului principal, iar celălalt de lângă scenă.

Structura de rezistență este din  zidărie portantă, planșee din beton armat și planșeu din lemn.  Pereții de închidere exterioară au grosimea de 40,00 cm, iar cei interioari de 40 cm, 30 cm , 25 cm.

Fundațiile sunt realizate din beton, sunt continue sub ziduri. Cota de fundare a clădirii este la 220 cm față de cota trotuarului.

Planșeul peste parter și etaj este realizat din beton armat, iar planșel peste sala de spectacole este realizat din lemn.

Acoperișul este de tip șarpanta din lemn concepută pe scaune (popi, căpriori, cosoroabe, astereală) și învelitoare din tablă zincată. Perimetral, elementele șarpantei (cosoroaba) este rezemată pe un atic din zidărie de căramidă  plină presată cu mortar de var și nisip.

Ferestrele sunt realizate din tamplarie de lemn, care nu sunt etanșe și se află intr-un stadiu avansat de degradare.

Încălzirea încăperilor se face cu radiatoare din aluminiu.

Cladirea este dotata cu instalatii electrice de iluminat si pariza dar acestea se afla in stare de deteriorare avansata si necesita inlocuire. Cladirea este bransata la reteaua electrica a orasului.

Instalatii de iluminat general - lampi fluorescente.

Instalatii de prize si racorduri echipamente.

Clădirea a beneficiat de lucrări periodice de întreținere a finisajelor și reparații curente.

Cladirea este dotată cu instalații electrice de iluminat și parize dar acestea nu este funcțională și necesită înlocuire.

Clădirea este branșată la rețeaua electrică a orașului.

Instalatii de iluminat general - lampi fluorescente.

Organizare funcțională propusă:

| Parter |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | P.01 Cabina artisti | 18,81 mp |
|  | P.02 Scena | 77,36 mp |
|  | P.03 Casa scarii | 10.27 mp |
|  | P.04 Centrala termica | 9,65 mp |
|  | P.05 Sala de spectacole | 159,03 mp |
|  | P.06 G.S.Dizabilitati | 6,51 mp |
|  | P.07 G.S. Femei | 6,79 mp |
|  | P.08 G.S. Barbati | 6,71 mp |
|  | P.09 Spațiu depozitare | 13,05 mp |
|  | P.10 Foaier | 47,54 mp |
|  | P.11 Windfang | 5,74 mp |
|  | P.12 Caserie | 6,63 mp |
|  | P.13 Spațiu tehnic | 11,00 mp |
|  | P.14 Hol | 7,27 mp |
|  | P.15 Casa Scarii + scara | 9,90 mp |
|  | P.16 Loja | 25,31 mp |
|  | Total arie utilă-Parter | 421,57 m² |
| Etaj |  |  |
|  | E.01 Camera machiaj | 9,65 mp |
|  | E.02 Casa scarii | 2,16 mp |
|  | E.03 Hol | 6,81 mp |
|  | E.04 Sala de sedinte | 19,34 mp |
|  | E.05 Hol | 12,34 mp |
|  | E.06 Depozitare | 22,45 mp |
|  | E.07 Cerc muzical | 31,62 mp |
|  | E.08 Balcon | 20,83 mp |
|  | E.09 Birou profesori | 14,08 mp |
|  | E.10 Depozitare | 6,06 mp |
|  | Total arie utilă-Etaj | 145,34 m² |
| TOTAL ARIE UTILĂ |  | 566,91 m² |

Clădirea este încadrată în clasa II de importanţă, categoria de importanţă este C - importanţă normală şi grad de rezistență la foc II, risc mic de incendiu.

Acoperișul tip șarpantă are următoarele straturi:

- Învelitoare acoperiș din tablă

- Folie

- Astereală

- Capriori de 10x12

Placa superioară în contact cu podul are următoarele straturi.

- Placaj OSB 1,8 cm

- Termoizolație vată minerală de 20 cm

- Barieră contra vaporilor

- Strat de difuzie

- Placă b.a. 13 cm

- Glet+zugrăveli lavabile

Panșeul peste sol are următoarele straturi:

- Pardoseală finită parchet trafic intens 2,5 cm

- Șapă autonivelantă 3 cm

- Placă din beton armat 10 cm

- Polistiren extrudat de 10 cm

- Folie polietilenă

- Umplutură balast 30 cm

- Blocaj piatra spartă 30 cm

Finisajele exterioare sunt realizate astfel:

- Pereții exteriori sunt finisați cu tinci și vopsitorie de culoare albă

- Tâmplărie exterioară din PVC de culoare maro

- Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic

- Rampă de acces persoane cu dizabilități de înclinație maxim 8%, finisată cu gresie antiderapantă în stare avansată de degradare.

- Balustradă metalică vopsită în câmp electrostatic cu mâna curentă la înălțime de 60 și 90 cm

Finisaje interioare

- La interior pereții zidărie de cărămidă sunt cămășuiți cu beton armat de 5 cm, termoizolați cu vată minerală de 10 cm, masă de șpaclu armată, tencuială de ipsos și vopsea lavabilă.

Pardoselile interioare sunt alcătuite din:

- gresie porțelanată antiderapantă (grosime minimă 10 mm) pe șapă autonivelantă de 3 cm grosime

- Parchet laminat de 2,5 cm grosime pe șapă de 3 cm

- Glafurile interioare sunt realizate realizate din PVC, iar cele exterioare din granit.

- Tâmplăria interioară este realizată din PVC

- Compartimentările grupurilor sanitare sunt realizate din pereți interiori de compartimentare HPL

În grupurile sanitare faianța este realizată până la cota de +2,10 m față de cota pardoselii finită, va avea grosimea de minim 5 mm, iar gresia va avea grosime de minim 10 mm.

Indicatori fizici existenți:

S teren = 3202,00 mp

Sc = Sd C1 – Casa de cultura = 524,00 mp

Sc = Sd C2 – Casa de cultura = 736,00 mp

Sc totală existentă = 524,00 mp, Sd totală existentă = 736,00 mp

Volum = 4.585,00 mc

P.O.T. existent = 16,36

C.U.T. existent = 0,16

Asigurarea cerințelor fundamentale conform Legii nr. 10/1995, cu ultimele actualizări:

##### Cerinţa fundamentală A - REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE

- Nu reprezintă obiectul proiectului.

##### Cerinţa fundamentală C - SECURITATE LA INCENDIU

Profilul de activitate al obiectivului: casă de cultură.

Funcțiuni principale – Sală de spectacol cu scenă.

Funcțiuni secundare – nu este cazul.

Funcțiuni conexe – spații tehnice, grupuri sanitare, spații depozitare.

Categoria de importanță a construcției este C, normală.

Clasa de importanță a construcției este III.

Regimul de înălțime este Parter+1Etaj, iar volumul construcției 4.585,00 mc.

Suprafața construită a clădirii este de Ac = 524,00 mp,  iar suprafața construită desfășurată este de Acd = 736,00 mp.

În cadrul clădirii vor exista maxim 180 de persoane, iar utilizatorii vor avea capacitatea de autoevacuare.

Prezența persoanelor în cadrul clădirii este conformă cu programul de lucru, respectiv 8 ore pe zi, program normal de lucru.

În cadrul clădirii nu se desfașoară procese tehnologice şi nu se utilizează materiale sau substanţe clasificate conform legii nr. 59/2016. În cadrul clădirii vor fi desfășurate activități medicale.

Elementele de construcţie ce asigură separarea căilor de evacuare de funcţiunile învecinate sunt executate din materiale incombustibile, nu sunt placate cu materiale combustibile şi nu au proeminenţe ce ar putea îngreuna sau obtura evacuarea persoanelor în eventualitatea izbucnirii unui incendiu.

Holurile de evacuare sunt ventilate natural prin intermediul ochiurilor mobile ale ferestrelor aferente pereților exteriori sau a ușilor amplasate în pereții exteriori. Pereții adiacenți holurilor de evacuare au rezistență la foc EI minim 90 minute în acord cu tabelul 4.2.65 din N.S.F. P118/99, fiind alcătuiți din zidărie de cărămidă cu grosimea de minim 10 cm.

Ușile aferente holurilor de evacuare sunt echipate cu dispozitive de autoînchidere.

Ușile de evacuare sunt de tip obisnuit, pe balamale. In dreptul usilor inaltimea pragurilor poate fi de max. 2.5 cm.

Evacuarea fumului din cadrul holurilor de evacuare se realizează natural-organizat, prin intermediul ușilor dispuse în pereții exteriori și ferestre cu ochiuri mobile cu deschidere manuală.

Ușile aferente holurilor de evacuare se deschid în sensul de evacuare, sunt dotate cu dispozitive de autoînchidere și nu au praguri. Sensul de deschidere al uşilor de evacuare este spre calea de evacuare în cazul evacuării a mai mult de 30 persoane conform art. 2.6.16 și 3.6.8 din N.S.F P118/99.

Pardoselile sunt realizate gresie antiderapantă sau parchet laminat și nu sunt plane.

Etaj – sunt asigurate două căi de evacuare astfel:

- Scară închisă cu rampe drepte din beton armat, cu 16 trepte de 19x26,5 cm, lățimea rampelor de 1,0 m situată în axele 1-2 / A-B, cu acces direct în exterior,

- Scară închisă cu rampe drepte din beton armat, cu 16 trepte de 19x26,5 cm, lățimea rampelor de 1,0 m situată în axele A-B / 4-6.

Parter – sunt asigurate 10 căi de evacuare astfel:

- Ușă dublă ax 8 / C-D cu dimensiunile de 150x245 cm,

- Ușă dublă ax A / 5-6 cu dimensiunile de 150x245 cm,

- 6 uși duble axe E și B / 3-4 din sala de spectacole cu dimensiunile de 145x245 cm,

- Ușă simplă ax 1 / A-B din casa de scări cu dimensiunile de 100x210 cm,

- Ușă dublă ax 1 / E-F din cabina artiști cu dimensiunile de 150x210 cm.

Clădirea reprezintă un singur compartiment de incendiu și are următoarele vecinătăți:

- La sud-est strada Comuna din Paris la o distanță de 37,24 m față de axul străzii,

- La sud – spațiu comercial P+E, grad II RF și risc mic de incendiu la distanța de 10,18 m, sau locuință P+E, grad II RF și risc mic de incendiu la distanța de 8,53 m,

- La vest magazie parter cu gradul V RF și risc mic de incendiu la distanța de 10,22m,

- La nord limita de proprietate la distanța 22,49 m.

Clădirea este amplasată  la distanțe care nu respectă în totalitate distantele minime de sigurantă impuse de tablel 2.2.2. din Normativ P118/99.

Față de construcțiile de pe latura de sud și vest, din afara amplasamentului, nu sunt respectate distanţele de siguranţă, distanțe impuse de art. 2.2.2, şi Tabelul 2.2.2. din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P. 118-99.

Analizând pereții exteriori în zonele în care nu sunt respectate distanțele de siguranță se constată că acestia sunt realizati din zidărie de cărămidă, grosimea de 40..55 cm, pentru pereții exteriori parter și etaj, materiale C0 (CA1), cu rezistența la foc de peste 3 ore. Se respectă prevederile art. 2.2.3. din Normativ P 118-99, cu privire la separarea compartimentelor  de  incendiu, la care nu sunt asigurate distanţele  de siguranţă.

Pentru Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, se asimilează timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare) ce trebuie asigurat cu clădirile de gradul V la care se evacuează persoane care nu necesită însoțitori.

Se consideră  25 secunde și 10 m pentru evacuarea in două directii, respectiv de maxim 15 sec  și 6 m  pentru evacuarea într-o direcţie.

Evacuarea din P05- Sala de spectacole, Su = 159,03 mp, se face în două directii opuse, lungimea caii de evacuare  se incadrează in valorile admise pentru timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare) de10 m.

Evacuarea de la etaj se face intr-o singura directie, prin cele două scari de evacuare cu rampe drepte si podeste intermediare, cu lațime rampei scării de 100 cm, lungimea caii de evacuare  se incadrează in valorile admise pentru timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare) de 6 m.

Cladirea respecta conditiile impuse  pentru timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare) pentru evacuarea în două directii din parter si o singură directie din etaj.

Conform tabelului 2.1.9. şi art. 2.1.10. precum  şi precizărilor art. 2.1.11. din Normativul P 118-99, clădirea Corp C1 se încadrează în gradul V de rezistenţă la foc, risc mic de incendiu.

##### Cerinţa fundamentală D -  IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

- Nu reprezintă obiectul proiectului.

##### Cerinţa fundamentală B1 - SIGURANŢĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

- Nu reprezintă obiectul proiectului.

##### Cerinţa fundamentală F -  PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

- Nu reprezintă obiectul proiectului.

##### Cerinţa fundamentală E - ECONOMIE DE ENERGIE și IZOLARE TERMICĂ

- Nu reprezintă obiectul proiectului.

##### Cerinţa fundamentală G – UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

- Nu reprezintă obiectul proiectului.

AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI SISTEMATIZARE VERTICALĂ

Nu fac obiectivul proiectului

Organizarea de şantier

Nu este cazul

SOLUȚII PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCȚIILOR

Nu este cazul

Întocmit,

Arh. Neagu Ștefan

## b) MEMORIU TEHNIC STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Clădirea existentă  are structura de rezistență formată din pereti de zidarie de cărămidă, grosimea de grosime de 69 cm, 40 cm, inclusiv tencuiala pentru pereții exteriori parter și etaj și  55 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm inclusiv tencuiala pentru pereții inteiori parter și etaj.

Planseul peste parter și etaj, în zona cu etaj,  realizat din beton armat cu grosimea de 13 cm.

Planseul peste parter în zona sălii de spectacole este realizat cu grinda de lemn ignifugat 12 cm, grinda cu zabrele metalice, grinda de lemn ignifugat 12 cm, termoizolatie vata minerala de 5 cm, plafon fals panouri fonoabsorbante fixat de grinzile de lemn prin intermediul tijelor metalice.

Sarpantă și asterială din lemn.

Invelitoare de acoperis din tabla.

Acoperișul tip șarpantă are următoarele straturi:

-	Învelitoare acoperiș din tablă

-	Folie

-	Astereală

-	Capriori de 10x12

Placa superioară în contact cu podul are următoarele straturi.

-	Placaj OSB 1,8 cm

-	Termoizolație vată minerală de 20 cm

-	Barieră contra vaporilor

-	Strat de difuzie

-	Placă b.a. 13 cm

-	Glet+zugrăveli lavabile

Panșeul peste sol are următoarele straturi:

-	Pardoseală finită parchet trafic intens 2,5 cm

-	Șapă autonivelantă 3 cm

-	Placă din beton armat 10 cm

-	Polistiren extrudat de 10 cm

-	Folie polietilenă

-	Umplutură balast 30 cm

-	Blocaj piatra spartă 30 cm

Finisajele exterioare sunt realizate astfel:

-	Pereții exteriori sunt finisați cu tinci și vopsitorie de culoare albă

-	Tâmplărie exterioară din PVC de culoare maro

-	Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic

-	Rampă de acces persoane cu dizabilități de înclinație maxim 8%, finisată cu gresie antiderapantă în stare avansată de degradare.

-	Balustradă metalică vopsită în câmp electrostatic cu mâna curentă la înălțime de 60 și 90 cm

Finisaje interioare

-	La interior pereții zidărie de cărămidă sunt cămășuiți cu beton armat de 5 cm, termoizolați cu vată minerală de 10 cm, masă de șpaclu armată, tencuială de ipsos și vopsea lavabilă.

Pardoselile interioare sunt alcătuite din:

-	gresie porțelanată antiderapantă (grosime minimă 10 mm) pe șapă autonivelantă de 3 cm grosime

-	Parchet laminat de 2,5 cm grosime pe șapă de 3 cm

-	Glafurile interioare sunt realizate realizate din PVC, iar cele exterioare din granit.

-	Tâmplăria interioară este realizată din PVC

-	Compartimentările grupurilor sanitare sunt realizate din pereți interiori de compartimentare HPL

-	În grupurile sanitare faianța este realizată până la cota de +2,10 m față de cota pardoselii finită, va avea grosimea de minim 5 mm, iar gresia va avea grosime de minim 10 mm.

SITUAȚIA PROPUSĂ

Pentru conformarea clădirii, propunem realizarea unei noi scări de acces exterioară între axele E-F, adiacent axului 1, din beton armat, clasa C20/25. Noua scară de acces este necesară din cauza unei uși, care este poziționată la cota +1,00 fată de cota +0,00.

Vom realiza o cameră de pompe necesară satisfacerii soluției compensatorii dată de expertul tehnic. Camera de pompe va fi realizată din beton armat de clasă C20/25 cu capac realizat pe toată suprafața, alcătuit din elemente metalice S235JO și panouri sandvich.

Aceste intervenții structurale nu afectează structura de rezistență a clădirii.

BAZA NORMATIVĂ

- Proiectul a fost conceput pe baza legilor, normelor și standardelor în vigoare, dintre care amintim:

- Legea 10/1995, actualizată, privind calitatea lucrărilor de construcții (inclusiv cu actualizările din Legea nr. 163/2016);

- P100-1/2013 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice și industriale.

- SR EN 1991-1-1:2004 si SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006;

- SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006

- SR EN 1992-1-1:2004

- SR EN 1993-1-1:2006

- CR0-2012 Bazele proiectării structurilor in construcții

- P118/99 – Siguranța la foc a construcțiilor

- CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

- NE 036-2014 - Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie.

- NE 012/1-2007 - Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat -Partea1: Producerea betonului.

- NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.

- ST 009-2011 - Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă.

- C169-88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile si industriale;

- NP112-14 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

- CR1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

- CR1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor

Elemente de protecția muncii si PSI

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere următoarele normative și prescripții de protecție a muncii:

- Normele de protecție și igiena muncii în construcții, în vigoare conform Legii nr.319 din 14 iulie 2006 – LEGEA securităţii şi sănătăţii în muncă și Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G.R. nr.1.425 din 11 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Normele de prevenire și stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și completate prin Normativul P118-1999;

- Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993.

La executarea lucrărilor, cât și în activitatea de exploatare se va urmări respectarea cu strictețe a prevederilor actelor normative enunțate, cât și orice alte norme PSI sau NTS specifice activității de șantier, în vigoare la data executării lucrărilor.

Pe toată durata execuției se vor lua măsuri pentru evitarea oricăror accidente de muncă folosind parapeți, panouri avertizoare și iluminatul de semnalizare în conformitate cu prevederile Normelor Generale de Protecție a Muncii.

La execuția lucrărilor de terasamente se va avea în vedere că se interzice lăsarea gropilor de fundație deschise, supuse precipitațiilor pe o perioadă îndelungata.

Constructorul (sau, după caz, antreprenorul) are obligația să analizeze documentația și, dacă este cazul, să facă obiecțiuni în acest sens, luând toate măsurile ce se impun pentru evitarea oricăror pericole de accidente, cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare.

Pe toată durata execuției constructorul și beneficiarul vor lua masuri de urmărire a tasărilor căilor de circulație din apropierea amplasamentului.

Concluzii si recomandări

Structura de rezistență proiectată este una de dificultate medie în ceea ce privește execuția.

Firma de execuție are obligația de a studia amănunțit atât planșele desenate cât și piesele scrise: memorii pe specialități, caiete de sarcini, liste de cantități de lucrări. Eventualele obiecțiuni se vor aduce la cunoștința beneficiarului și a proiectantului înainte de ofertare.

Lucrările vor fi executate de constructori cu experiență în astfel de lucrări speciale sub supraveghere competentă, cu respectarea caietelor de sarcini şi a programului de control al calității lucrărilor.

Pe durata execuției lucrărilor se vor respecta normele de tehnica şi securitatea muncii specifice fiecărei categorii de lucrări conform normelor în vigoare.

O atenție deosebită se va acorda respectării normelor de prevenirea şi stingerea incendiilor specifice lucrărilor de construcție ce se execută pe șantier.

Orice modificare la actualul proiect se va face cu acordul proiectantului inițial. Modificările aduse fără consultarea proiectantului îl absolvă pe acesta de orice responsabilitate.

Execuţia proiectului se va face conform proiectului la faza Pth+DE, întocmit de către un proiectant autorizat şi vizat de către un verificator atestat MLPAT.

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

În proiectarea imobilului se vor respecta prevederile din OUG 195/22.12.2005,  privind protecția mediului, Legea nr.107/1996 a apelor, cu modificările ulterioare, Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurătorHGR nr.188/2002 cu modificările ulterioare, H.G.R. nr.1.076/2004.

Prin lucrările propuse se vor evita perturbarea vecinătăților si tăierea de arbori.

Lucrările prevăzute în cadrul proiectului nu generează noxe sau alți factori de poluare ai mediului.

Pe parcursul exploatării nu vor rezulta deşeuri menajere.

Consideram ca investiția propusă va avea un impact minim asupra mediului.

Întocmit,

Ing. Gabriel Hurjui

PROGRAM / RAPORT  PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ŞANTIER

ARHITECTURĂ

Denumirea obiectivului de investitii: „REALIZARE DOCUMENTAȚII: SCENARIU LA INCENDIU ȘI EXPERTIZĂ, PENTRU CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS NR. 93"

Amplasamentul: Str. Comuna din Paris, Nr.93 Mun. Brăila, Jud. Brăila

Beneficiarul investitiei:  Municipiul Brăila

Proiectant de specialitate:  S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.,

Proiect nr.: 108/2023

Conform Legii nr.10 din 1995, fazele de execuție determinante stabilite de proiectant pentru execuția lucrărilor sunt următoarele:

| Nr | Faza de lucru supusă obligatoriu controlului | Metoda de lucru | Participă la control |  |  | Inspector I.S.C. | Documente ce stau la baza atestării calității |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Beneficiar | Constructor | Proiectant |  |  |
| 1 | Montarea tâmplăriei | Vizual | Da | Da | Da | -- |  |

Nota : Constructorul este obligat să convoace proiectantul pe șantier cu cel putin 2 zile înaintea fazelor și stadiilor fizice prevăzute a fi  controlate.

| Beneficiar: | Constructor: | Proiectant: | ISC |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………….. | …………………. | SC SISTEMATIC PROIECT S.R.L. | …………………. |

PROGRAM / RAPORT  PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ŞANTIER

STRUCTURĂ

Denumirea obiectivului de investitii: „REALIZARE DOCUMENTAȚII: SCENARIU LA INCENDIU ȘI EXPERTIZĂ, PENTRU CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS NR. 93"

Amplasamentul: Str. Comuna din Paris, Nr.93 Mun. Brăila, Jud. Brăila

Beneficiarul investitiei:  Municipiul Brăila

Proiectant de specialitate:  S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.,

Proiect nr.: 108/2023

Conform Legii nr.10 din 1995, fazele de execuție determinante stabilite de proiectant pentru execuția lucrărilor sunt următoarele:

| Nr. crt. | Lucrarea ce se controlează, verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care se întocmesc documente scrise | Document incheiat | Participanti | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trasarea sapaturilor pentru fundatii | PVRT | B+E+P |  |
|  | Verificarea naturii terenului de fundare, gradul de compactare şi a cotei de fundare | PVRCNT | B+E+P+G |  |
|  | Verificare armare | P.V.L.A. P.V.R.C. | B+E+P B+E+P |  |
|  | Faza determinanta „A” După armare | P.V.F.D. | B+E+P |  |
|  | Verificarea calității betonului | P.V.L.A. P.V.R.C. | B+E+P |  |

LEGENDA:

- Documente:  	PVFD –  Proces Verbal de verificare în Faza Determinantă;

PVRC – Proces Verbal de Recepţie Calitativă;

PVLA - Proces Verbal Lucrări Ascunse.

- Cine întocmeşte:

B - Beneficiar,

E - Executant,

P – Proiectant.

NOTA:

- Antreprenorul trebuie să anunţe în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 48 ore înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe şantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuţiilor şi răspunderilor Proiectantului pentru verificarea calităţii execuţiei prevăzute înLegea nr. 10/1995 actualizata.

- Alte faze prevazute de norme (la care nu participa Proiectantul) vor face obiectul programului propriu de control de calitate al Executantului si Beneficiarului.

- Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea Tehnică a construcţiei un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite şi avizate pe parcursul efectuării lucrărilor.

| Beneficiar: | Constructor: | Proiectant: | ISC |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………….. | …………………. | S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L. | …………………. |