BREVIAR DE CALCUL

Instalații DETECTARE șI SEMNALIZARE INCENDIU

Calculul capacitatii bateriilor pentru functionarea in back-up

- Calculul pentru o autonomie in functionare de 48 ore in stare de veghe:

Curent consumat: 0,351A

Notam cu “X “numarul de Ah necesari:

  - Calculul pentru o autonomie de functionare timp de 30 minute in stare de alarma:

Curent consumat: 1.415 A

30 min =0.5 h

Notam cu “X “numarul de Ah necesari:

Capacitatea totala a bateriei :

Capacitatea totala a bateriei conform SR CEI 839-1-2 :

În proiect s-a prevăzut un acumulator de 24 Ah la tensiunea de 12V pentru centrala de semnalizare incendiu.

Întocmit,

ing. Emanuel Gabor