MEMORIU TEHNIC

InstalaȚii ELECTRICE

# 1. GENERALITATI

# 1.1 OBIECTUL PROIECTULUI

Memoriul tehnic trateaza la faza P.TH. + D.E. instalațiile electrice aferente imobilului „CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS NR.93”.

# 1.1.1 CONTINUTUL PROIECTULUI

Faza P.Th. se refera la urmatoarele categorii din cadrul proiectului de instalatii electrice:

- alimentarea cu energie electrica (fara bransament - acesta cade in sarcina unei firme de specialitate, autorizata de distribuitorul de energie electrica); -EXISTENT

- distributia energiei electrice in cladire; - EXISTENT

- iluminat interior si exterior; - EXISTENT, se propune suplimentarea iluminatului de securitate;

- prize 230V, receptoare de forta 230/400V; - EXISTENT

- priza de pamant ; - PROPUS

- instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet; - PROPUS

- masuri de protectie impotriva electrocutarii; - PROPUS

# 1.1.2 INDICATORI GLOBALI AI CONSTRUCTIEI

- categoria de importanță : C, conform legii 50/91 si al legii 453/01 ;

- clasa de importanţă : II, conform Normativului P100/2006 ;

- grad de rezistenta la foc: V, conform P118-99;

- risc de incendiu: MIC, conform Scenariului de securitate la incendiu;

- suprfață construită totală: 524,00 m2;

- suprafață contruită desfășurată totală: 736,00 m2 ;

- volumul clădirii: 4585 m3 ;

- număr total de persoane: 180;

# 1.2 BAZA DE PROIECTARE

La baza intocmirii proiectului au stat:

- Tema de proiectare elaborata de beneficiar;

- Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

- Teme de specialitate: instalatii de ventilatie, termice, sanitare.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in 
vigoare:

—	Legea 50/91 privind autorizarea executarii lucrarilor constructii, republicata in 2008;

—	Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si legea 123 / mai 2007;

—	Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor

—	Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004

—	C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

—	Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 492/ 2018;

—	Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 343 / 2017;

—	Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public

—	Hotărârea nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;

—	Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice din cladiri, indicativ I7/2011;

—	Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri I18/2002-2

—	Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

—	Hotararea de Guvern 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

—	P 118 – 1999. Normativ de  siguranta la foc a constructiilor;

—	Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

—	Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 Normele generale de aparare impotriva incendiilor.

—	Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

—	Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere aI cerintei de siguranta in exploatare indicativ NP 068-02;

—	Normativ de incercari si masurari Ia echipamente si instalatii electrice, indicativ PE 116/ 94;

—	Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cladiri NP–061–02.

—	NTE 007/08/00  Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

—	SR 234/08 – Bransamente electrice. Prescriptii generale.

—	SR EN 54 partile 1-16.

Aceste prescriptii se vor respecta in executarea instalatiei interioare a imobilului.

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 230/400V, la frecventa industriala 50 Hz.

In conformitate cu Legea 10/1995, se stabileste ca faza determinanta a executiei, verificarea rezistentei prizei de pamant, precum si functionarea instalatiilor electrice in vederea receptionarii lucrarilor.

- SOLUTIA TEHNICA PROPUSA

# 2.1 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DIN S.E.N

Caracteristicile consumatorului

Datele electroenergetice de consum estimate pentru imobilul studiat sunt urmatoarele:

TEG (Tablou Electric General) - EXISTENT

—	putere electrica instalata  Pi:		        		47,50 kW;

—	putere electrica absorbita  Pa: 	 	 	20,00 kW;

—	curentul de calcul   Ic:		  	 	32,00 A;

—	tensiunea de utilizare Un: 			 	400 V; 50 Hz;

—	factor de putere cosφ:	 			0.92;

TEG (Tablou Electric General) - PROPUS

—	putere electrica instalata  Pi:		        		54,50 kW;

—	putere electrica absorbita  Pa: 	 	 	24,00 kW;

—	curentul de calcul   Ic:		  	 	38,00 A;

—	tensiunea de utilizare Un: 			 	400 V; 50 Hz;

—	factor de putere cosφ:	 			0.92;

Receptoarele electrice din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului de energie electrica.

În prezent, obiectivul este alimentat cu energie electrică de la rețeaua existentă în zonă. Înainte de punerea în funcțiune, se va verifica dacă există rezervă care să acopere necesarul de putere ce urmează a fi instalat. În cazul în care acest lucru nu este posibil, beneficiarul are obligația de a se adresa companiei de distribuție electrică pentru realizarea unui branșament care să satisfacă nevoile de putere electrică ale obiectivului.

Modalitatea de alimentare cu energie electrica va fi stabilita pe baza unui studiu de solutie realizat de catre furnizorul de energie electrica.

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TNC de la BMPT la tabloul electric general (TEG), care este amplasat într-o încăpere special destinată cu acces direct din exteriorul clădirii.

Soluția de distribuție a energiei electrice constă în instalarea și montarea unui tabloul electric de distribuție TEG în care se vor centraliza consumatorii electrici aferenți, realizându-se o distribuție radială către celelalte tablouri electrice secundare, conform schemei generale de distribuție.

În prezent Tabloul Electric General este amplasat în interiorul clădirii, sub casa de scară P.14. Se propune relocarea acestuia în exterior, pe axa A între axele 6-7.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A SISTEMELOR DE SECURITATE - PROPUS

a)  Echipamente de control și semnalizare la incendiu (ECS) – vor avea două surse de alimentare: sursa de bază care va fi sursa exclusivă a instalației și se va realiza din Tabloul Electric General (TEG), înaintea întrerupătorului general, iar sursa de rezervă va fi constituită din baterii de acumulatoare reâncărcabile (tip UPS) ce funcționează la tensiuna de 12V.c.c și au o capacitate de 24Ah. Comutarea alimentării cu energie electrică pe sursa de rezervă se va realiza automat iar la reapariția tensiunii pe sursa de bază, revenirea se va face automat.

b) Tablou Electric –Camera Pompare Hidranți– care alimentează Grupul de pompare Hidranți interiori, instalația de iluminat din camera pompelor și pompa de bașă- va fi alimentat din Tabloul Electric General, înaintea întrerupătorului general.

Distributia de la tabloul general către tablourile secundare se va realiza cu cablu de tip CYY-F pentru interior și CYAbY pentru exterior.

În cadrul TEG se va realiza separarea conductorului PEN în N și PE. Distribuția energiei electrice de la BMPT la TEG se va face cu cablu tip CYABY, ingropat la 1m in pamant iar semnalizarea lui se va face conf. NTEE 007 .

Tablourile de distributie electrica se vor realiza in dulapuri prefabricate si testate de tip conform standard IEC 60439-, cu grad de protectie IP54 sau mai mare, potrivit cu mediul ambiant din locul amplasarii acestuia, usa plina si incuietoare cu cheie unica (acelasi model de cheie pentru toate tablourile), complet echipate conform schemelor monofilare.

Toate tablourile electrice se vor  prevedea cu rezerva de spatiu de minim 20% si o rezerva de putere de mimin 25%.

Echiparea tabloului din cladire trebuie sa respecte cerintele impuse de catre furnizorul de energie electrica.

# 2.2 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DE REZERVA

Nu este cazul.

# 2.3 DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE IN IMOBIL - EXISTENT

Solutia de distributie a energiei electrice este de tip TNS de la Tabloul General la tablourile secundare, fiind realizată cu cabluri de tip NHXH pozate pe paturi de cabluri din tablă perforată în subsol, iar la etajele superioare îngropat în pereți sau pardoseală, protejate în tuburi de protecție.

Distribuția de la tablourile secundare către consumatorii finali va fi de tip sitem radial si realizata cu cabluri de tip CYY-F și/ sau conductor FY pozate îngropat în pereți sau pardoseală, protejate în tuburi de protecție.

Distributia energiei electrice in cadrul imobilului se va realiza in cablu CYY-F și/ sau conductor FY cu sectiunea 1.5 mm2 pentru iluminat si 2.5 mm2 pentru prize de utilizare generala si tensiunea nominala minima Un=1.0 kV in conformitate cu normele in vigoare.

Sectiunea conductoarelor pe circuitele de forta a fost determinata prin calcul astfel incat sa se respecte pierderile de tensiune impuse de normative.

Atentie : Pentru instalatiile de forta, executantul de instalatii electrice are obligatia de a aduce circuitul de alimentare pana in imediata apropiere a echipamentului ce urmeaza a fi alimentat. Racordarea echipamentului si legarea la pamant intra in sarcina firmei care monteaza echipamentul.

Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de minim 1.0kV.

In procesul de proiectare s-a tinut cont de respectarea caderilor maxime de tensiune admisibile reglementate in Romania.

Protectia mecanica a cablurilor se va realiza cu tuburi de protecție din PVC rigide sau flexibile cu diametrul corsespunzător secțiunii de cablu pe care îl protejează.

Conductele, tuburile, etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalatii cu conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa:

- deasupra conductelor de apa, canalizare si de gaze lichefiate (de ex.: butan, propan, etc.);

- sub conductele de gaze naturale si sub conductele calde (cu temp. peste +40°C).

Pe toate portiunile de traseu pe care nu pot fi respectate prevederile privind ordinea de dispunere a traseelor sau distantele minime mentionate mai sus, se iau masuri constructive de protectie (de ex.: prevazand ecrane sau tevi pentru a impiedica scurgerea apei, izolatii termice fata de conductele calde, tevi metalice pentru protectia fata de conductele de gaze inflamabile, etc.).

Conducoarele si barele electrice de distributie se marcheaza prin culori pentru identificarea functiunii pe care o indeplinesc in circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolatiei, prin tub izolant colorat sau prin vopsire.

Se folosesc urmatoarele culori de marcare:

a) pentru conductoare izolate si cabluri

- verde/galben, obligatoriu pentru conductoarele de protectie (PE si PEN). Se interzice folosirea conductelor active cu izolatie de culoare verde sau galbena in circuite cu conducte PE sau PEN;

- albastru deschis (bleu), pentru conductoarele neutre (N);

- alte culori decat cele de mai sus (de ex.: gri, negru, maro) pentru conductoarele de faza sau pol (L1, L2,L3);

Golurile pentru trecerea cablurilor prin planşee, pardoseli sau pereţi, inclusiv cele prevăzute pentru extinderi vor fi etanşate în vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenţă la foc a elementelor de etanşare a golurilor trebuie să fie cel puţin egală cu cea a elementului străbătut. In mod obligatoriu golurile de trecere a cablurilor prin plansee, pardoseli, pereti sau grinzi nu trebuie sa afecteze integritatea structurii de rezistenta.

Strapungerea peretilor rezsitenti la foc de catre paturile de cabluri vor fi protejate antifoc pe tot conturul acestuia utilizand solutii agrementate.

Exemplu de izolare la foc a elementelor de instalatii

la trecerea prin elemente de structura rezistente la foc.

Conexiunile electrice in interiorul dozelor de ramificatie se vor executa doar prin intermediul unor cleme rapide. Nu se admit alte elemente inlocuitoare. Conexiunile vor fi realizate intr-un mod estetic ridicat, astfel incat sa permita accesarea facila a acestora in caz de interventie.

Elementele de conectica vor fi pozitionate pe verticala, la interiorul dozei fiind dispuse conductoarele de faza, iar in fata acestora conductoarele de nul de lucru (N) si pamantare (PE)

Se interzice instalarea dozelor de ramificatie in spatiul destinat WC-urilor.

Toate dozele de ramificatie vor fi etichetate,functie de receptoarele conectate.

# 2.4 ILUMINAT INTERIOR NORMAL - EXISTENT

Instalatia de iluminat interior din cadrul imobilului este dimensionata pentru corpuri de iluminat echipate cu lampi cu sursa LED, alese de beneficiar dar si functie de destinatia incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

Comenzile de actionare a corpurilor de iluminat, se vor realiza local, la usile de acces in incapere si la o inaltime stabilita de beneficiar (se recomanda o inaltime intre 0-8-1.2m) fata de cota pardoselii finite sau prin senzori de miscare. Echipamentele sunt in montaj ingropat sau aparent, minim IP44.

# 2.5 ILUMINAT DE SECURITATE – PROPUS

Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi executat în conformitate cu prevederile art. 7.23.7. din Normativul I7/2011. Cu acest tip de evacuare a fost echipată clădirea pe căile de evacuare în dreptul ușilor de  evacuare, la schimbarea de direcție și în grupurile sanitare cu suprafața mai mare de 8,00 mp.

Corpurile de iluminat de siguranță pentru evacuare s-au ales din gama omologată existentă pe piață.

Corpurile aferente acestui tip de iluminat sunt realizate din materiale din clasa B reacție la foc, conf. prevederilor art. 7.23.3.3. din Normativul I7/2011. Durata de punere în funcțiune va fi maxim 5s iar corpurile de iluminat vor avea o autonomie de cel puțin 2 h.

Se va suplimenta nr. corpurilor pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, cf. I7/2011.

Iluminatul de securitate pentru intervenție – PROPUS va fi executat în conformitate cu prevederile art. 7.23.6. din Normativul I7/2011. Cu acest tip de iluminat va fi echipată clădirea în încăperile: Camera centralei termice.

Durata de punere în funcțiune a acestui tip de iluminat este de 0,5 - 5 s (conf. Tabel 7.23.1. din Normativul I7/2011). Timpul de funcționare este de cel puțin 1 h conf. notei din subsolul Tabel 7.23.1. din Normativul I7/2011.

Iluminat de securitate impotriva panicii – PROPUS, conf. art. 7.23.9.1. din I7/2011, al carui timp de punere in functiune in cladirile destinate publicului sau lucrărilor trebuie sa fie mai mic de 5 secunde, iar timpul de functionare sa fie de cel putin 1h. Iluminatul impotriva panicii este alimentat din tabloul electric parter, dintr-un circuit separat fata de iluminatul norrmal sau cel de evacuare. Alimentarea corpulilor de iluminat se realizeaza cu conductoare din cupru de tip NHXH protejate in tuburi de protectie pozate aparent sau pe paturi de cabluri.

Corpurile de iluminat vor fi de tip autonom cu kit de acumulatori cu autonomie de minim 1h avand sursa LED si o putere maxima de 8W, corpuri de iluminat pentru spatii inalte. Corpurile de iluminat impotriva panicii sunt de tip nepermanent, actionarea lor facandu-se manual de la butoanele special destinate de-a lungul cailor de evacuare si automat prin sesizarea lipsei tensiunii la bornele kiturilor de autonaomie.

Oprirea lor se face manual de la butonul “Bo” situat in biroul C_1_P7 – Parter – Corp C1 și C2_E_23 -  Etaj – Corp C2.

Trecerea de pe alimentarea de baza pe alimentarea sustinuta de kit-ul de acumulatori realizandu-se la un interval mai mic de 1s.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului – PROPUS va fi executat în conformitate cu prevederile art. 7.23.5 din normativul I7/2011.

Durata de punere în funcțiune a acestui tip de iluminat este de 0,5 - 5 s (conf. Tabel 7.23.1. din Normativul I7/2011). Acest tip de iluminat va fi prevăzut în încăperile dotate cu receptoare care trebuie alimentate fără întrerupere, și anume: camera ECS  și în camera pompelor pentru incendiu.

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților interiori – PROPUS va fi executat in conformitate cu prevederile art. 7.23.11. din Normativul I7/2011. Cu acest tip de iluminat vor fi echipati hidrantii interiori, la maximum 2,0 m alaturi sau deasupra acestora si poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare sau impotriva panicii.

Durata de punere in functiune a acestui tip de iluminat este de 0,5 - 5 s (conf. Tabel

7.23.1. din NormativulI7/2011).

Timpul de functionare este de cel putin 1 h conf. notei din subsolul Tabel 7.23.1. din

Normativul I7/2011.

# 2.6 INSTALATIE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE

Nu este cazul.

2.7 PRIZE 230 Vca SI RECEPTOARE DE FORTA 400Vca. – EXISTENT

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie. Inaltimea de montaj este in general de 0.3~0.4m fata de pardoseala finita sau cea indicata pe planuri. Toate prizele vor avea gradul de protectie minim IP20, exceptie facand cele din spatiile tehnice si spatiile cu umiditate ridicata care vor avea grad de protectie minim IP55.

Prizele vor fi in montaj aparent sau incastrat in zidarie sau rigips in functie de destinatia incaperii in care vor fi montate. In cazul dispunerii mai multor prize una langa alta se recomanda utilizarea unei rame comune. Distributia circuitelor de prize se realizeaza ingropat cu cabluri tip CYY-F și/sau conductor FY cu secțiunea de 2.5 mm2.

Automatizarea și legăturile interioare între echipamente sunt realizate de către furnizorul de echipamente.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul artificial.

Circuitele (forta/prize) sunt protejate la scurtcircuit si la suprasarcina cu intreruptoare automate, echipate cu module de protectie diferentiala de 30mA, conform schemelor monofilare ale tablourilor electrice.

Se vor folosi obligatoriu doze de legatura separate fata de cele destinate iluminatului normal sau de siguranta.

# 2.8 INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE – PROPUS

Protectia la socuri electrice se realizeaza prin :

    - Legarea partilor metalice (corpuri de iluminat, echipamente/ carcase) ce accidental ar putea ajunge sub tensiune la conductorul de protectie PE

    - Pe toate circuitele de prize s-au prevazut protectii diferentiale de 30mA, pentru a evita eventualele puneri sub tensiune in cazul unui defect de izolatie

Conductorul de protectie PE este format din conductorul PEN al bransamentului, prin legarea la pamant a BMPT-ului. Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductoarelor active si nu se va intrerupe.

Priza de pamant pentru protectia impotriva atingerilor indirecte este de tip artificială, alcatuita din platband de Ol-Zn 40x4mm si este comună de cea a instalatiei de protectie impotriva loviturilor de trasnet. Tablourile vor fi legate la priza de pamant prin intermediul barelor de egalizare a potentialelor. Acestea se vor conecta cu conductor Myf 1x25mm2 la piesele de legatura ale prizei de pamant.

In cazul in care rezistenta prizei de pamant va depasi valoarea de 1 Ohm, atunci se vor adauga electrozi verticali (Ol-Zn, Ø2-1/2", l=2m) pana la atingerea valorii dorite (maxim 1 Ohm). Electrozii verticali se vor monta la o distanta minima de 4.0m unul de celalalt.

Priza de pamant va avea urmatoarele caracteristici:

- Rezistenta de dispersie totala pentru priza de pamant, masurata la fiecare piesa de separatie trebuie sa fie sub 1 Ohm;

- Toate imbinarile prin sudura ale instalatiei de legare la pamant se protejeaza anticoroziv cu bitum.

Instalatia se va realiza de catre electricieni autorizati, care vor emite un buletin de incercare a prizei de pamant.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoarele de protectie intr-un circuit de protectie.

In cazul in care priza de pamant executata conform indicatiilor de mai sus nu atinge valoarea impusa, aceasta se va completa cu electrozi orizontali si verticali pana la atingerea valorii normate.

# 2.10 INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE (PARATRASNET) SAU DIN RETEA – PROPUS

Pe baza caracteristilor imobilului acesta se va proteja cu o instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet care va asigura clasa IV (Normală) de protectie. Aceast nivel de protectie va fi realizat constructiv prin metoda ochiurilor de retea.

Reteaua de captare se va realiza cu conductor rotund de din Aluminiu Ø10mm. Suportii de prindere ai conductorului rotund de captare nu trebuie sa afecteze caracteristicile hidroizolante ale acoperisului sau ale elementelor de constructie pe care sunt montati.

Se va monta o tijă de captare cu o lungime de 2.0m pe care va fi prevăzut un dispozitiv de captare al loviturilor de trăsnet care va avea raza de protecție  Rp = minim 35m.

Pentru reteaua de captare se realizeaza 4 coborari cu conductor rotund OL-Zn Ø10mm. Aceste coborari se vor lega la priza de pamant artificială, comună cu cea a imobilului, prin intermediul pieselor de separatie (PS) care se montateaza la cota 0.5 m fata de cota terenului amenajat (CTA) sau incastrate in trotuar. Conductoarele de coborâre se execută, de preferintă, dintr-o singură bucată, fără îmbinări. În cazul în care este necesar să se efectueze totusi îmbinări pe traseul conductoarelor de coborâre, numărul lor trebuie redus la minimum, iar îmbinările se realizează prin sudare, lipire, sertizare, suruburi sau buloane.

# 2.11 INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA – PROPUS

In tabloul electric de distribuție va fi prevazut un descarcator de supratensiuni de tip SPD, de tip I+2 (conform I7/2011). Acest lucru este necesar pentru a asigura o protectie cat mai buna in cazul in care o lovitura de trasnet loveste obiectivul sau un punct din apropierea acestuia. Conectarea SPD in circuitul de protejat se face astfel incat sa rezulte conductoare de maxim 0.5 m, avand in vedere faptul ca lungirea legaturii determina reducerea eficientei sistemului de protectie. Conductoarele de legatura a SPD trebuie sa aiba o sectiune minima de 16 mm2, Cu. Se va verifica periodic pastila colorata care indica gradul de uzura al dispozitivului (depinde de producator) si atunci cand va fi necesar se va inlocui. Operatiunea se va executa de catre electricieni autorizati.

# 3. CERINTE DE CALITATE

Executantul va pune in opera numai echipamente agrementate si va respecta recomandarile furnizorului de echipamente.

# 3.1 REZISTENTA SI STABILITATE

Se realizeaza prin:

- Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii;

- Un numar minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de iluminat pentru care nu se produc deteriorari si uzura;

- Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare;

- Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tabloului electric impotriva rasturnarii, utilizarea conductoarelor si tuburilor de protectie flexibile, cu rezerva la rosturi)

- Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utillaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in rezonanata.

# 3.2 SIGURANTA LA FOC

Se realizeaza prin:

- Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;

- Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de explozie;

- Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

- Precizarea limitei de rezistenta la foc a elementelor de constructie strapunse de instalatie

Conform normativelor si standardelor in vigoare se va evita montarea instalatiei electrice pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru un este posibil se vor lua masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie minim IP54, cabluri electrice cu rezistenta marita la propagarea flacarii).

# 3.3 SIGURANTA IN EXPLOATARE

Se realizeaza prin:

- Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa si indirecta;

- Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina si la scurtcircuit;

- Limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice ;

- Limitarea riscului de ranire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor si echipamentelor.

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingere directa ia in considerare : legarea la pamant, legarea la neutrul de protectie, tensiunea redusa, separarea de protectie, izolarea suplimentara de protectie.

Ca masuri suplimentare de protectie se pot adopta urmatoarele masuri: izolarea amplasamentului, egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor, protectia prin deconectarea automata la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa, protectia prin deconectarea automata la aparitia unor curenti de defect periculosi.

# 3.4 PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Se realizeaza prin:

- Asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp (anclansare, declansare);

- Respectarea nivelului admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice;

- Constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie.

# 3.5 PROTECTIA MEDIULUI

Se realizeaza prin:

- evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice;

- limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea incendiului si afectarea sanatatii oamenilor sau a mediului.

# 3.6 ECONOMIA DE ENERGIE

Se realizeaza prin:

- asigurarea unor consumuri optime de energie electrica prin instruirea corespunzatoare a personalului;

- asigurarea unor pierderi minime admise de tensiune;

- incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise;

- adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate.

# 4. MODUL DE URMARIE A COMPORTARII IN TIMP A INVESTITIEI

Conform Legii 10/1995 pentru asigurarea durabilitatii, a sigurantei in exploatare, a functionalitatii si a calitatii investitiei, scopul urmaririi comportarii in timp a instalatiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor pentru exploatarea pe toata durata de serviciu .

Supravegherea curenta a starii tehnice are ca obIect depistarea si semnalizarea in faza incipienta a situatiilor ce pericliteaza durabilitatea si siguranta in exploatare, in vederea luarii din timp a masurilor de interventie necesare. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent.

Beneficiarul sau unitatile de exploatare are urmatoarele obligatii referitor la organizarea supravegherii curente a starii tehnice a instalatiilor electrice din dotare :

- se vor verifica periodic continuitatea legarii la pãmant a partilor metalice ale tablourilor electrice si a celorlalte echipamente care in mod normal de functionare nu se afla sub tensiune, dar care in mod accidental pot avea o schimbare de potential;

- se vor verifica periodic aparatele electrice din tablourile electrice si se va intocmi anual o situatie asupra starii instalatiilor electrice conform Anexei 3 din normativul P130/1998, care va cuprinde si principalele deficiente constatate;

- se vor efectua la timp lucrarile de intretinere si reparatii (daca este cazul);

- se va urmari intocmirea si pastrarea Cartii tehnice a constructiilor si implicit a proiectului de instalatii electrice.

# 5. MASURI  DE  SECURITATE  SI  SANATATE  IN  MUNCA  SI  P.S.I.

La elaborarea proiectului au fost respectate prevederile reglementarilor tehnice referitoare la proiectare.

Pe timpul executarii lucrarilor de constructii, instalații, alei etc., antreprenorii vor   respecta reglementarile specifice dupa cum urmeaza :

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006;

- Hotararea de Guvern 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau  mobile;

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice activitatii;

- Normele de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul executarii lucrarilor de constructii și instalații aferente acestora – indicativ C 300/94.

Întocmit,

ing. Emanuel Gabor