BREVIAR DE CALCUL

INSTALAȚII ELECTRICE

## 1. Dimensionarea sistemului de iluminat interior

Pentru dimensionarea sistemului de iluminat interior se vor urma următoarele etape:

- Se alege nivelul mediu de iluminare Emediu [lx] în funcție de destinația fiecărei încăperi, dar se ține cont și de dimensiunile încăperii.

- Se alege factorul de depreciere în funcție de claritatea și puritatea atmosferei din încăpere;

- Se alege tipul corpurilor de iluminat cu fluxul luminos dat într-un catalog de specialitate;

- Se calculează numărul de corpuri de iluminat necesare.

În continuare se enumeră și se detaliază toți factorii de care s-a ținut cont în realizarea proiectului, precum și elementele calculate în determinarea fluxului necesar pentru a asigura iluminatul:

- Emediu [lx] – nivelul mediu de iluminare s-a ales în funcție de destinația fiecărei încăperi;

- Su [m²] – suprafața utilă a camerei și se calculează cu relația:

- L [m] – reprezintă lungimea încaperii;

- l [m] – reprezintă lățimea încăperii;

- [m] – înalțimea totală a încăperii;

- [m] - înălâimea utilă este în funcție de specificul și destinația fiecărei încăperi;

- [m] – înălțimea de atârnare a corpului de iluminat și este în funcție de tipul corpului ales;

- [m] – înălțimea de iluminare care se calculează cu relația:

- i – indicele local care se calculează cu urmatoarea formulă:

- ∆ - factorul de menținere (gradul de curățenie din încăpere);

- tipul lămpilor folosite: lămpi fluorescente, lampi cu incandescență, lămpi cu descărcări, leduri;

- tipul corpurilor folosite;

- - factorul de reflexie al tavanului se alege în funcție de culoarea tavanului;

- – factorul de reflexie al pereților se alege în funcție de tipul pereților;

- u – factorul de utilizare. Valorile sale sunt în funcție de factorii de reflexie ai tavanului și ai peretelui, de indicele local precum și de tipul corpurilor de iluminat;

- - fluxul necesar calculat cu următoarea relație:

[lm]

- - fluxul instalat este egal cu produsul dintre numărul de corpuri din acea cameră și fluxul unui corp. Fluxul instalat trebuie sa fie mai mare decat fluxul necesar calculat;

- – fluxul unei lămpi, iar valorile acestui flux depind de tipul și puterea respectivei lămpi;

- – fluxul unui corp este dat de produsul dintre numărul de lămpi al respectivului corp și fluxul unei lămpi;

- nc – numărul de corpuri într-o încapere se obține cu următoarea formulă:

- Pinst – puterea instalată reprezintă puterea maximă instalată într-o încapere și este egală cu suma puterilor tuturor lămpilor din acea încăpere.

2. Dimensionarea circuitelor si coloanelor electrice

Determinarea curentului de calcul Ic pentru un circuit monofazat se realizează cu formula:

Determinarea curentului de calcul Ic pentru un circuit trifazat se realizează cu formula:

unde:

-  reprezintă puterea nominală a circuitului [W];

- reprezintă tensiunea de fază =230 [V];

- reprezintă tensiunea de linie =400 [V];

- reprezintă factorul de putere;

-  reprezintă randamentul.

Alegerea secțiunii conductorului/ cablului în funcție de curentul maxim admisibil pentru circuitele electrice se face din anexele 5.10÷5.17 din I7-2011, respectiv anexelor din NTE 00708/00. Pentru grupări de mai multe circuite se vor utiliza factori de corecție corespunzători (anexele 5.19÷5.21 si 5.24÷5.28 din I7-2011).

Alegerea diametrului tubului de protecție pentru conductoare se face din tabelul 5.7 din I7-2011.

Condiția de verificare a secțiunii la condiția de stabilitate termică la încalzire în regim permanent este:

unde:

-  reprezintă curentul de calcul [A];

-  reprezintă curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului conductor nu depășește valorile admise ale izolației [A].

Verificarea căderii de tensiune pe circuit se face pentru cel mai îndepărtat loc de lampă și separat pentru cel mai îndepărtat loc de priză prin însumarea căderilor de tensiune aferente coloanelor și circuitelor care alimentează aparatul respectiv.

Valorile admise ale pierderilor de tensiune între originea instalației (cofret sau post de transformare/ sursă proprie) și cel mai îndepărtat receptor, fața de tensiunea nominală, nu trebuie să depășească limitele reglementate care sunt prezentate în tabelul următor:

| Tipul alimentarii | ∆U% |  |
| --- | --- | --- |
|  | Iluminat | Alte utilizari |
| A. Instalatii electrice alimentate din cofretul de bransament de joasa tensiune | 3 | 5 |
| B. Instalatii electrice alimentate dintr-un post de transformare sau din centrala proprie | 6 | 8 |

În cazul instalațiilor electrice de alimentare a motoarelor electrice căderea de tensiune, la pornire, față de tensiunea nominală trebuie să fie cel mult egală cu aceea specificată de producator pentru motorul și aparatele de comandă respective, dar de maxim 12% dacă nu se dispune de alte date.

Pe tronsonul pe care nu este îndeplinită condiția privind căderea de tensiune admisă, secțiunile trebuie mărite până când se obține respectarea condiției, conform tabelului de mai sus.

Pierderile de tensiune pe circuite și coloane de iluminat și de prize se pot calcula cu următoarele relații:

- circuite monofazate:

- circuite trifazate:

- coloane monofazate:

-  coloane trifazate:

unde:

-  reprezintă puterea instalată pentru un tronson oarecare k [W];

-  reprezintă lungimea unui tronson oarecare k [m];

-  reprezintă secțiunea conductorului de fază pentru tronsonul k [mm2];

-  reprezintă tensiunea de fază [V];

-  reprezintă tensiunea de linie [V];

-  reprezintă conductivitatea materialului conductorului, 57 [m/Wmm2] pentru Cu si 34 [m/Wmm2] pentru Al;

-  reprezintă coeficientul de cerere.

Verificarea secțiunii minime admise pentru conductoare se face din anexa 5.32 din I7-2011.

Alegerea întreruptorului automat diferențial pentru protecție la suprasarcină și scurtcircuit a circuitului se face:

a) verificând secțiunea circuitului la condiția de protecție la suprasarcină:

unde:

-  reprezinta curentul de calcul al circuitului [A];

-  reprezinta curentul nominal al dispozitivului de protectie

| BREVIAR DE CALCUL PARATRĂSNET ȘI PRIZA DE PĂMÂNT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv: | Cămin Cultural Brăila |  |  |  |  |  |  |
| 1. Instalatii de protectie impotriva trasnetului |  |  |  |  | (conform I7/2011) |  |  |
| Date cladire |  | L - lungime | = | 36,6 | [m] |  |  |
|  |  | l - latime | = | 17,7 | [m] |  |  |
|  |  | h - inaltime | = | 10,23 | [m] |  |  |
| Numar mediu anula de zile cu furtuni (NK) |  |  | = | 32,1 |  |  |  |
| Calcul numar lovituri pe an [nr. Lovituri/kmp an ] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ng | = | 3,056267 | [nr. lovituri/kmp an ] |  |  |
| Suprafata echivalenta de captare a constructiei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ae | = | 6938 | [m2] |  |  |
| Coeficient care tine seama de mediul inconjurator - C1 |  |  |  |  | = | 0,5 |  |
| Frecventa anuala prevazuta de lovituri de trasnet directe pe constructie - Nd |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nd | = | 0,010603 | [lovituri/an] |  |  |
| Frecventa anuala acceptata de lovituri de trasnet - Nc |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc | = | 0,0055 | [lovituri/an] |  |  |
| Coeficient care tine seama de natura constructiei - C2 |  |  |  | C2 | = | 1 |  |
| Coeficient care tine seama de continutul constructie - C3 |  |  |  | C3 | = | 1 |  |
| Coeficient functie de gradul de ocupare al cladirii - C4 |  |  |  | C4 | = | 1 |  |
| Coeficient functie de consecintele trasnetului - |  |  |  | C5 | = | 1 |  |
| Necesar instalatie paratrasnet |  |  | DA |  |  |  |  |
| Eficacitatea instalatiei de paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E | = | 0,481258 |  |  |  |
| Nivel de protectie al instalatiei de paratrasnet functie de eficacitate |  |  |  |  |  | NORMAL IV |  |
| Functie de nivelul de protectie rezulta o raza a sferei fictive de: |  |  |  |  | 35 | [m] |  |
| Inalt.dispozitiv de amorsare fata de planul orizontal al constr de protejat: |  |  |  |  | 2 | [m] |  |
| Se adopta solutia de protectie cu PDA. Se va monta Prevectron S 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔT - avansul dispozitivului de amorsare |  |  | = | 50 | [ms] | (de la producator) |  |
| v - viteza de propagare a liderului ascedent si descendent |  |  |  |  | = | 1 | [m/μs] |
| ΔL - lungimea suplimentara determinata de avansul dispozitivului de amorsare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΔL | = | 50 |  |  |  |
| Raza de protectie Rp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rp | = | 78,33262 |  |  |  |
| La nivelul solului raza de protectie va fi: Rpsol |  |  | = | 81,89339 |  |  |  |
|  | Nota! | Distanta maxima dintre un colt al cladirii si locul de montare al PDA este de maxim 40 m, prin urmare rezulta ca protectia este asigurata |  |  |  |  |  |
| 2. Priza de pamant |  |  |  |  |  |  |  |
| Conductoare de coborare din otel inoxidabil tip banda de 25 x 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrozii verticali se executa din teava din OL-Zn 2 1/2" cu lungime de 2 m . |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrozii orizontali se executa din banda OL-ZN 40 x 4 mm ( legatura intre cei verticali) |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcul priza de pamant verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezistivitatea solului |  | ρs | = | 50 | [Ωm] |  |  |
| Lungime electrodului |  | l | = | 2 | [m] |  |  |
| Diametrul electrodului |  | d | = | 0,07 | [m] |  |  |
| Adancimea de la supr. sol la mijlocul electrod |  | h | = | 2 | [m] | *) |  |
| Rezist priza verticala |  | rph |  | 17,091 |  |  |  |
| Calcul priza de pamant orizontala |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezistivitatea solului |  | ρs | = | 50 | [Ωm] |  |  |
| Lungime electrodului |  | l | = | 66 | [m] |  |  |
| Latime banda |  | b | = | 0,04 | [m] |  |  |
| Adancime ingropare priza orizontala |  | q | = | 1 | [m] | *) |  |
| Rezist priza orizontala |  | rpq |  | 1,480 |  |  |  |
| Calcul rezistentei prizei de pamant |  |  |  |  |  |  |  |
| Rv | rezistentele tuturor electrozilor verticali |  |  |  |  |  |  |
| numar electrozi |  | nv | = | 15 |  |  |  |
| coeficient utilizare |  | uv | = | 0,75 |  |  |  |
|  |  | RV | = | 1,519 | Ω |  |  |
| Ro | rezistentele tuturor electrozilor orizontali |  |  |  |  |  |  |
| numar electrozi |  | no | = | 1 |  |  |  |
| coeficient utilizare |  | uo | = | 0,76 |  |  |  |
|  |  | RO | = | 1,9475 | Ω |  |  |
|  |  | RPP | = | 0,85345 | < 1Ω |  |  |

Întocmit,

ing. Emanuel Gabor