CAIET DE SARCINI

INSTALAțII ELECTRICE

- DISPOZIŢII GENERALE COMUNE

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul investiţiei, executantul (antreprenorul sau/şi subantreprenorul) va desfăşura următoarele activităţi:

- studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie precum şi a legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel că până la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate;

- va sesiza proiectantul în termen legal eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate.

- În timpul execuţiei:

- va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare;

- va asigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare ritmic, în concordanţă cu graficul de execuţie şi termenele parţiale sau finale stabilite;

- va respecta cu stricteţe tehnologia de lucru.

Executantul este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată perioada de execuţie şi probelor, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs.

Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse şi documentele CTC care să ateste calitatea materialelor instalaţiilor, celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma deplasărilor din teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare - control.

Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a documentaţiei, în scopul cunoaşterii de către beneficiar a elementelor reale din teren la punerea în funcţiune. În caz contrar, executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea documentaţiei.

Condiţii generale comune pentru materiale şi echipamente

Caracteristicile generale ale materialelor şi echipamentelor electrice şi modul lor de instalare trebuie alese astfel încât săfie asigurată funcţionarea în bune condiţii a instalaţiei electrice şi protecţia utilizatorilor şi bunurilor în condiţiile de utilizare date şi ţinându-se seama de influenţele externe previzibile.

Toate materialele şi echipamentele utilizate în instalaţiile electrice trebuie săfie agrementate tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi certificate conform Legii 319/2006 (cu modificarile ulteriare) - securitate și sănătate în muncă.

Toate materialele şi echipamentele electrice trebuie săcorespundă standardelor şi reglementărilor în vigoare şi să fie instalate şi utilizate în condiţiile prevăzute de acestea.

Încadrarea în clase de combustibilitate a materialelor se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice. Toate materialele folosite pentru protecţie (tuburi, plinte, canale, etc.), izolare (ecrane), mascare (plăci, capace, dale, etc.), suporturi (console, poduri, bride, cleme, etc.) vor fi incombustibile C0 (CA1) sau greu combustibile C1 (CA2a) şi (CA2b).

Materialele şi echipamentele electrice se aleg ţinându-se seama de tensiune, curent şi frecvenţă. Puterea, curentul de scurtcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum şi alte caracteristici particulare, vor fi luate de asemenea în consideraţie la alegerea materialelor şi echipamentelor, conform indicaţiilor producătorilor.

Aparatele şi echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protecţie împotriva şocurilor electrice, în funcţie de mijloacele de protecţie aplicate. Caracteristicile materialelor şi echipamentelor electrice alese în funcţie de influenţele externe, trebuie să asigure funcţionarea lor corectă cu menţinerea integrităţii lor şi să garanteze prin aceasta fiabilitatea măsurilor de protecţie împotriva şocurilor electrice în care ele sunt incluse.Caracteristicile echipamentelor alese trebuie să nu provoace efecte dăunătoare asupra altor echipamente electrice sau să dăuneze funcţionării sursei de alimentare.

- CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI DE MONTARE A INSTALAŢIILOR ELECTRICE

Distanţe minime

Nu se admite amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate săapară condens. Fac excepţie instalaţiile electrice (tuburi, echipamente electrice, etc.) în execuţie închisă cu grad de protecţie min. IP 33, realizate din materiale rezistente la astfel de condiţii (de ex.: cabluri sau cordoane în execuţie grea pentru instalaţii electrice mobile, aparate cu grad de protecţie min. IP 33, în carcasă din material plastic, etc.).

Trebuie evitată amplasarea instalaţiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea săle pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie.

Se interzice amplasarea instalaţiilor electrice în interiorul canalelor de ventilare.

Amplasarea instalaţiilor electrice în structura de rezistenţă a construcţiilor se admite numai în condiţiile prevăzute în Normativul P100.

Se interzice montarea directă pe elemente de construcţie din materiale combustibile clasa C3 (CA2c) şi C4 (CA2) a următoarelor: cabluri armate sau nearmate cu sau fără întârziere la propagarea flăcării (conform PE 107), conductoare electrice neizolate sau cu izolaţie din materiale combustibile, aparate şi echipamente electrice cu grad de protecţie inferior IP 54.

Aparatele şi echipamentele electrice protejate în carcase metalice cu grad de protecţie min. IP 54 pot fi montate în contact direct cu elemente de construcţie din materiale combustibile.

Montarea pe elemente combustibile a conductelor electrice cu izolaţie normală, a cablurilor fără întârziere la propagarea flăcării, a tuburilor din materiale plastice şi a aparatelor şi echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP 54, se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil.

Se pot folosi de exemplu:

- straturi de tencuială de min. 1 cm. grosime sau plăci din materiale electroizolante incombustibile cu grosimea de minimum 0,5 cm, cu o lăţime care depăşeşte cu cel puţin 3 cm. pe toate laturile, elementul de instalaţie electrică;

- elemente de susţinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice, etc.) care distanţează elementele de instalaţie electrică la cel puţin 3 cm. faţă de materialul combustibil.

Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplică atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată, sub tencuială, a elementelor de instalaţii electrice.

La montare, în cazuri justificate, a elementelor instalaţiilor electrice în elementele de construcţii executate din materiale combustibile (în pardoseală sau în pereţi), trebuiesc luate măsuri pentru protejarea acestora prin materiale incombustibile pe toate suprafeţele, faţă de materialul combustibil (de ex.: conductele electrice se protejează în tuburi metalice).

Aceste materiale trebuie săasigure protecţia împotriva pericolului de propagare a incendiului datorat unei avarii la elementul de instalaţie electrică.

Conductele electrice, tuburile de protecţie şi barele se amplasează faţă de conductele altor instalaţii şi faţă de elementele de construcţie, respectându-se distanţele minime conform Normativului I7/2011.

- Distanţele minime se măsoară de la suprafeţele exterioare ale conductelor, tuburilor, dozelor.

- Distanţele faţă de conducte şi alte elemente ale protecţiei la trăsnet se stabilesc conform normativului I7/2011.

Conductele, tuburile, etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalaţii cu condiţia ca instalaţia electrică săfie dispusă:

- deasupra conductelor de apă, canalizare şi de gaze lichefiate (de ex.: butan, propan, etc.)

- sub conductele de gaze naturale şi sub conductele calde (cu temp. peste +40°C).

Pe toate porţiunile de traseu pe care nu pot fi respectate prevederile privind ordinea de dispunere a traseelor sau distanţele minime menţionate mai sus, se iau măsuri constructive de protecţie (de ex.: prevăzând ecrane sau ţevi pentru a împiedica scurgerea apei, izolaţii termice faţă de conductele calde, ţevi metalice pentru protecţia faţă de conductele de gaze inflamabile, etc.).

Elementele de protecţie se realizează astfel încât să depăşească cu min. 0,5 m. de o parte şi de alta, porţiunea de traseu pe care are loc dispunerea sau apropierea neregulamentară, în cazul conductelor cu fluide combustibile şi cu câte 1 m. în cazul conductelor calde.

Se va evita instalarea circuitelor şi cablurilor în lungul conductelor calde, interzicându-se instalarea acestora pe suprafeţe calde. De asemenea, se vor evita trasee expuse la umezeală. Pentru porţiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafeţe calde sau la încrucişări cu acestea, distanţa minimă între circuitele de tensiune 230/400V şi elementele calde trebuie să fie de minim 12 cm. In caz contrar se vor lua măsuri de izolare termică.

Distanţa între instalaţiile de telecomunicaţii şi cele electrice cu frecvenţa de 50 Hz şi tensiuni până la 1000 V, atât în montaj îngropat cât şi în montaj aparent, trebuie să fie de min. 20 cm cu condiţia ca izolaţia să fie corespunzătoare şi să nu existe adaugiri la conductoarele electrice pe porţiunea de paralelism.

Pe trasee comune, circuitele pentru instalaţii se vor monta sub cele ale instalaţiilor electrice. În cazul clădirilor de locuit această distanţă se poate reduce până la 15 cm., dacă lungimile de paralelism nu depăşesc 30 m. În cazurile în care distanţele menţionate la articolele de mai sus nu pot fi realizate din punct de vedere tehnic sau duc la soluţii neeconomice, circuitele electrice se vor executa cu conductoare răsucite TY bifilare sau trifilare, reducând distanţa la minimum necesar instalării dozelor separate pentru fiecare instalaţie.

Condiţii de trecere a conductelor, cablurilor şi tuburilor prin elementele de construcţie.

Trecerea conductelor electrice prin elemente de construcţie din materiale incombustibile clasa C0 (CA1) se execută în următoarele condiţii: în cazul conductelor electrice instalate în tuburi, nu este necesară o altă protecţie; fac excepţie traversările prin rosturi de dilataţie, caz în care conductele se protejează în tub pe porţiunea de trecere (tub în tub); dacă trecerea se face între încăperi cu medii diferite, tuburile de protecţie se instalează înclinat spre încăpereacu condiţiile cele mai grele; golurile dintre tub şi elementele de construcţie şi dintre tub şi conductele electrice se umplu cu masă izolantă.

Trecerea conductelor electrice prin elementele de construcţie din materiale combustibile C1 - C4 (CA2a - CA2d) se face în următoarele condiţii: în cazul conductoarelor izolate libere sau instalate în tuburi, prin protejarea lor pe porţiunea de trecere prin tuburi (tub în tub) din materiale incombustibile (metal, etc.) şi etanşând golurile cu materiale incombustibile din clasa C0 (CA1) şi electroizolante faţă de elementul de construcţie (de ex.: cu vată desticlă şi ipsos, etc.) şi între tub şi conductele electrice (de ex.: cu vată de sticlă, etc.)

Trebuie evitată trecerea cu conducte electrice, tuburi, etc., prin elemente de construcţie care au şi rol de protecţie la foc sau la explozie. În cazuri de strictă necesitate se admit treceri prin elemente de construcţie rezistente la foc sau rezistente la explozie, numai cu respectarea simultană a următoarelor condiţii:

- pe porţiunea de trecere, conductele, etc. să nu aibă materiale combustibile C1 - C4 (CA2a - CA2d), cu excepţia izolaţiei conductoarelor.

- spaţiile libere din jurul conductelor, tuburilor, etc., inclusiv din jurul celor pozate în canale, galerii, estacade etc., trebuie să fie închise pe porţiunea de trecere, pe toată grosimea elementului de construcţie, cu materiale incombustibile C0 (CA1), (de ex.: beton, zidărie) asigurându-se limita de rezistenţă la foc egală cu aceea a elementelor de construcţie respective.

- trecerea cu conducte, tuburi, etc., trebuie să se facă astfel încât să nu fie posibilă dislocarea unor porţiuni din elementul de construcţie ca urmare a dilatării elementelor de instalaţie electrică.

Golurile pentru trecerea cablurilor electrice prin planşee sau pereţi vor fi astupate după montarea cablurilor, cu materiale având structura iniţială, asigurându-se o etanşeitate corespunzătoare pentru evitarea propagării flăcărilor, trecerii fumului şi a gazelor.

- CONDIŢII DE MARCARE PRIN CULORI A CONDUCTELOR ŞI BARELOR ELECTRICE

Conductele şi barele electrice se marchează prin culori pentru identificarea funcţiunii pe care o îndeplinesc în circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolaţiei, prin tub izolant colorat sau prin vopsire.

Se folosesc următoarele culori de marcare:

a) pentru conducte izolate şi cabluri

- verde/galben, pentru conducte de protecţie (PE şi PEN);

- albastru deschis (bleu), pentru conducte neutre (N);

- alte culori decât cele de mai sus (de ex.: gri, albastru, maro) pentru conducte de fază sau pol (L1, L2,L3);

- se interzice folosirea conductelor active cu izolaţie de culoare verde sau galbenă în circuite cu conducte PE sau PEN.

b) pentru conductoare active neizolate şi bare, în curent alternativ:

- gri, pentru faza L1;

- albastru, pentru faza L2;

- maro, pentru faza L3;

- negru cu dungi albe, cu lăţimea de 10mm la intervale de 10 mm, pentru bare neutre;

- alb, cenuşiu sau negru, pentru barele de legare la pământ PE.

La conductoarele neizolate, marcarea se face la capetele conductelor prin culorile specificate mai sus, aplicate pe lungimea de min.15 cm pe conductor, după instalarea acestuia.

În întreaga instalaţie electrică dintr-o clădire trebuie menţinută aceeaşi culoare de marcare pentru conductele ce aparţin aceleaşi faze.

- CONDIŢII PENTRU MONTAREA TUBURILOR ŞI A ŢEVILOR

Conductoarele electrice şi tuburile de protecţie se amplasează faţă de conductele altei instalaţii şi faţă de elementele de construcţie, respectându-se distanţele minime din tabelul 3.1 art. 3.5 din Normativul pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c., indicativ I7/2011.

Tuburile şi ţevile se pot instala aparent, îngropat, înglobat în elementele de construcţie incombustibile C0 (CA1) sau în golurile acestora.Instalarea tuburilor sau ţevilor pe sau în structura de rezistenţă a construcţiilor se admite numai în condiţiile prevăzute în Normativul P 100.

Tuburile din PVC se pot instala aparent la înălţimi de peste 2 m. de la pardoseală.

Pe porţiunile de traseu expuse la şocuri mecanice şi la înălţimi sub 2m. de la pardoseală, coborârile spre echipamentele electrice în tuburi din PVC se montează îngropat.

Tuburile metalice instalate aparent şi ţevile metalice instalate aparent sau îngropat în încăperi din categoria U2 (AD3) sau U3 (AD4) de mediu, se protejează prin vopsire cu vopsea care săle asigure protecţia în mediul respectiv. În încăperi în care în tuburi şi ţevi poate pătrunde sau colecta apă de condensaţie (de ex. încăperi din categoria U2 (AD3), U3 (AD4) de mediu), tuburile şi ţevile orizontale se montează cu pantă de 0,5 ... 1% între două doze.

Tuburile şi ţevile se instalează pe trasee verticale sau orizontale. Excepţii se admit numai în cazurile în care justificat astfel de trasee nu pot fi realizate (de ex.: în casa scării).

Se admit trasee oblice (pe drumul cel mai scurt) şi în cazul tuburilor montate peste planşee sau îngropate în beton precum şi la traseele golurilor din planşee şi ale golurilor formate în panouri din beton la turnare. Se admit trasee oblice şi în cazul planşeelor din lemn, dar cu utilizarea obligatorie a tuburilor metalice pozate aparent.

Se recomandă ca traseele tuburilor orizontale se distanţează la circa 0,3 m de la plafon. Se evită montarea tuburilor pe pardoseala combustibilă a podurilor. Dacă tuburile se montează totuşi pe pardoseala combustibilă a podurilor, ele trebuie săfie metalice. Se evită montarea tuburilor şi ţevilor în exteriorul clădirilor (de ex.: pe suprafeţele exterioare ale pereţilor). Se admite montarea îngropată a tuburilor în izolaţia teraselor sau a acoperişurilor, cu condiţia ca dozele săfie instalate în interiorul clădirilor.

Tuburile din PVC montate peste planşee sub pardoseală se protejează contra pericolului de deteriorare mecanică prin acoperire cu un strat de mortar de ciment cu grosimea min. de 1 cm.

Tuburile şi ţevile montate îngropat într-un şliţ în elementul de construcţie sau sub tencuială se acoperă cu un strat de tencuială de min.1 cm. În încăperile din categoriile U2 şi U3 de mediu, îmbinările între tuburi sau ţevi şi racordările cu accesoriile, la doze, la aparate, la echipamente etc., se execută astfel încât acestea să corespundă gradului de protecţie impus de categoria de mediu din încăperea respectivă.

În încăperile din categoriile U2 şi U3 de mediu, tuburile şi ţevile metalice montate aparent se instalează distanţat la min.3 cm. faţă de elementul de construcţie.

Tuburile şi ţevile se fixează pe elementele de construcţie cu accesorii de montare prin care săse realizeze o prindere sigură în timp (ochiuri de sârmă, copci de ipsos, brăţări, console, etc.)

Distanţa între punctele de fixare pe porţiunile drepte ale traseului tuburilor şi ţevilor, se stabileşte pe baza datelor prevazute in Normativul I7/2011.

Observaţie: Limitele inferioare ale distanţelor corespund diametrului cel mai mic iar cele superioare, diametrului cel mai mare, ale tubului sau ţevii.

Se prevăd elemente de fixare şi la 10 cm de la capetele tuburilor şi curbelor faţă de doze de aparat, echipamente şi derivaţii.Tuburile instalate în cofraje în vederea înglobării în beton se fixează astfel încât în timpul turnării şi vibrării betonului, să nu îşi modifice poziţia (de ex. se leagă cu sârmă de armătură).

Manipularea şi transportul materialelor cu înveliş de protecţie PVC se face cu grijă, pentru a le feri de lovituri, zgârieturi, etc., nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita alte materiale. Tuburile vor fi aşezate pe dimensiuni şi sortimente şi se vor proteja în timpul verii împotriva razelor solare sau căldurii artificiale iar în timpul iernii se vor proteja împotriva temperaturilor scăzute, deoarece izolaţia devine casantă.

Condiţii de alegere şi montare a aparatelor de comutaţie pentru instalaţii electrice de lumină, a prizelor şi a soneriilor

Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de min.10 A. În cazul în care circuitul alimentează un corp de iluminat cu o singură lampă fluorescentă se admit întreruptoare cu un curent nominal de 6 A. Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează numai pe conductele de fază.

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele se montează la înălţimea de 0,8 ... 1,5 m, măsurată de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite (înainte de începerea execuţiei se va consulta beneficiarul si arhitectul pentru stabilirea exactă a cotei de montare).

Prizele se montează pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite: peste 0,1 m în alte încăperi decât acelea pentru grupuri sanitare, duşuri, băi şi spălătorii, indiferent de natura pardoselii. Prizele dintr-o instalaţie electrică utilizate pentru diferite tensiuni, intensităţi de curent sau scopuri, trebuie să fie distincte ca formă sau să aibă culori diferite sau se marchează distinct în mod vizibil.

Succesiunea de montare a prizelor şi fişelor pe traseul conductelor circuitelor electrice nu trebuie săpermită punerea sub tensiune a fişelor atunci când nu sunt introduse în prize.

La montarea aparatelor de comutaţie pe verticală unele sub altele (aparate individuale sau complete de aparate), ordinea de montare începând de sus în jos trebuie să fie următoarea: întrerupător, comutator sau buton de lumină, buton de sonerie, priză de curenţi tari, priză de curenţi slabi (telefon, antenă), înălţimea de montare a primului aparat de sus fiind în concordanţă cu cotele impuse mai sus.

Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutaţie pentru montaj îngropat în elemente de construcţie, se instalează în doze de aparat care trebuie săasigure protecţia împotriva electrocutărilor. Locurile de prize pentru telefon, respectiv locurile de ieşire ale tuburilor din perete, se vor prevedea la o înălţime de 20 - 40 cm. faţă de pardoseala finită. La locul de priză sau la ieşirea din tubulatură se va lăsa o rezervă de conductoare de 0,15 m.

Condiţii specifice pentru siguranţe fuzibile şi întrerupătoare automate

Siguranţele fuzibile se folosesc numai cu fuzibile calibrate şi în execuţie închisă.

Se interzice folosirea siguranţelor fuzibile ca aparate de conectare şi deconectare.

Întrerupătoarele automate şi siguranţele automate cu filet se pot utiliza atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină. La montarea siguranţelor fuzibile cu filet, conductorul de fază se leagă la contactul central al soclului.

Legătura electrică între mai multe socluri de siguranţe se dimensionează pentru cel mai mare curent de regim posibil în circuitele electrice racordate.

Condiţii specifice pentru tablouri electrice

Tablourile de distribuţie se amplasează la cel puţin 3 cm de elementele din materiale combustibile sau în condiţiile prevăzute la articolele anterioare. Fac excepţie tablourile metalice în execuţie IP 54 care pot fi montate direct pe elementele din materiale combustibile. La confecţionarea tablourilor de distribuţie se folosesc materiale incombustibile clasa C0 (CA1) sau greu combustibile clasa C1 (CA2a) şi nehigroscopice.

Materialele electroizolanteutilizate se aleg cu caracteristici corespunzătoare care săasigure stabilitatea în timp în condiţii de lucru normale şi de avarie în interiorul tablourilor de distribuţie.

Pentru realizarea unor elemente de protecţie împotriva atingerilor directe se admite folosirea de materiale greu combustibile din clasele C1 (CA2a) şi C2 (CA2b) ( de ex.: măşti din textolit, pertinax, PVC, etc.).

La tablourile de distribuţie ale receptoarelor prevăzute cu alimentare de bază şi cu alimentare de rezervă din sursă de intervenţie, conform PE 124, se prevăd măsuri constructive de separare între panourile celor două alimentări astfel încât un incendiu la unul dintre panouri să nu-l poată afecta pe cel de al doilea.

Separarea panourilor se poate realiza de exemplu prin instalarea între ele a unui ecran cu rezistenţă la foc de minimum 1 oră, limitat în spate până la pereţii încăperii, în jos până la fundul canalelor de cabluri şi depăşind cu minimum 150 mm în faţă, linia frontală şi în sus, partea superioară a panourilor.

Ecranul antifoc se realizează din zidărie, beton sau cu panouri antifoc, constructiv similare cu uşile antifoc executate în condiţiile din normele P118/99. În tablourile capsulate, separaţia între cutiilealimentării de bază şi cele ale alimentării de rezervă se consideră realizată prin pereţii cutiilor respective iar golurile de trecere necesare se etanşează conform prevederilor de mai sus.

Se interzice instalarea în tablourile de distribuţie a aparatelor cu dielectrici combustibili.

Se admite montarea în tablouri a aparatelor cu dielectrici a căror incombustibilitate este garantată de către producător. Se interzice utilizarea în tablouri a elementelor de racord sau aconectorilor din materiale combustibile clasa C1 - C4 (CA2a - CA2d).Legăturile electrice între elementele componente din tablourile de distribuţie, pentru curenţi mai mari de 100 A, se execută în mod obişnuit prin bare. Între părţile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou precum şi între acestea şi elemente şi părţi metalice legate la pământ, se prevede o distanţăde izolare în aer de cel puţin 15 mm. şi o distanţă de conturnare de min.30

mm.

Distanţa liberă între bare în tablouri se stabileşte conf. STAS 7944. Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului trebuie săfie de cel puţin 50 mm. până la elementele de construcţie (uşi pline, pereţi, etc.).

Distanţele de izolare în aer, de conturnare şi de protecţie împotriva electrocutărilor în cazul tablourilor de distribuţie prefabricate, se stabilesc conform prevederilor din SR EN 60439-1,2,3,4:2001.

Aparatele de măsură cu înregistrare sau cu citire directă ale tablourilor se amplasează pe uşa acestora cu recomandările din Normativul PE 111-7. Coridorul de deservire din faţa unui tablou, se prevede cu o lăţime de cel puţin 0,8 m. măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseulcoridorului.

Coridorul de acces între două tablouri de distribuţie şi coridorul dintre un tablou şi părţi metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electric, trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 1m.

Aparatele de protecţie, comandă, separare, elementele de conectare, etc., circuitele de intrare şi plecările din tablourile de distribuţie se etichetează clar şi vizibil astfel încât săfie uşor de identificat pentru manevre, reparaţii şi verificări. La siguranţe se notează pe etichete şi curenţii nominali ai fuzibilelor. Manetele de pe tablouri care trebuie manevrate în caz de incendiu, calamitate naturală, etc., se marchează distinct, vizibil şi clar, astfel încât săpoată fi identificate rapid la necesitate. Tablourile de distribuţie se montează vertical şi se fixează sigur pentru a se evita vibraţiile.Tablourile şi stelajele lor se protejează împotriva coroziunii.

Toate tablourile electrice vor fi echipate cu aparataj ce indeplinesc standardele si cerintele Comunitatii Europene.

Corpurile de iluminat se aleg şi se montează respectându-se pe lângă prevederile din Normativul I7 şi condiţiile din Normativul NP 061 - 02 şi din STAS 6646/1,2,3 şi SR 12294.

Corpurile de iluminat cu elemente metalice accesibile (de ex.: cu soclu metalic), nelegate la un conductor de protecţie trebuie instalate faţă de elementele în legătură cu pământul la distanţa de cel puţin 0,8 m. în încăperi “puţin periculoase la electrocutare” şi la cel puţin 1,25 m. în cele “periculoase sau foarte periculoase la electrocutare” (definite în STAS 2612).

Conductorul de fază se leagă în dulia lămpii la borna din interior, iar conductorul de nul la partea filetată a duliei.

Corpurile de iluminat cu lămpi cu incandescenţă se amplasează la distanţele specificate in Normativul I7/2011.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige de tavan, bolţuri, dibluri, etc.) se aleg astfel încât săpoată suporta fără deformări o greutate egală cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai puţin de 10 kg. În cazuri deosebite, pentru siguranţă, dispozitivele se dimensionează conform normelor de rezistenţă în construcţii.

În încăperile unde există mai multe circuite de iluminat fluorescent, acestea se vor monta pe faze diferite, pentru a reduce efectul stroboscopic. Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici vor fi prevăzute cu dispozitive pentru îmbunătăţirea factorului de putere.

În încăperi cu băi sau duşuri corpurile de iluminat trebuie săaibă cel puţin următoarele grade de protecţie:

- în volumul 0: IP X7

- în volumul 1: IP X4

- în volumul 2: IP X3

- în volumul 3: IP X1

În volumul 2 se pot monta corpuri de iluminat clasa II de protecţie. În volumul 3 se pot monta corpuri de iluminat clasa I de protecţie.

Protecţia împotriva electrocutărilor

Instalaţiile electrice se execută astfel încât protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă să fie asigurată prin măsuri, mijloace sau sisteme de protecţie, respectându-se condiţiile din STAS 2612 din “Normele pentru protecţia muncii” (NPM), din Normativul PE 119, precum şi din precizările din Normativul I7/2011. Verificarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune

În timpul execuţiei se va face de către executant o verificare preliminară a instalaţiei electrice. După executarea instalaţiei se va face verificarea definitivă, înainte de punerea în funcţiune, pe baza dosarului de instalaţii de utilizare prezentat la furnizor şi cu solicitarea scrisă a verificării instalaţiei de către acesta.

Verificarea preliminară presupune:

- verificarea înainte de montaj a continuităţii electrice a conductoarelor;

- verificarea după montaj a continuităţii electrice a instalaţiei, înaintea acoperirii cu tencuială sau a turnării betonului de egalizare sau de rezistenţă;

- verificarea calităţii tuburilor ce se montează în cofraje;

- verificarea aparatelor electrice.

Verificarea definitivă cuprinde:

- verificări prin examinare vizuală;

- verificări prin încercări.

Verificările prin examinări vizuale se vor executa pentru a stabili dacă:

- au fost aplicate măsurile pentru protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere directă (de ex. distanţele prescrise, bariere, învelişuri, etc.) prevăzute în proiect;

- au fost instalate barierele contra focului sau alte elemente care trebuie să împiedice propagarea focului;

- alegereaşi reglajul dispozitivelor de protecţie s-a executat corect, conform proiectului;

- dispozitivele de separare şi comandă au fost prevăzute şi amplasate în locurile corespunzătoare;

- materialele, aparatele şi echipamentele au fost alese şi distribuţiile au fost executate în conformitate cu condiţiile impuse de influenţele externe;

- culorile de identificare a conductoarelor electrice au fost folosite conform condiţiilor din Normativul I7/2011.

- conexiunile conductoarelor au fost realizate corect;

- materialele, echipamentele şi utilajele au fost amplasate astfel încât sunt accesibile pentru verificări şi reparaţii, asigură funcţionarea fără pericole pentru persoane şi instalaţii.

Verificările prin încercări, în măsura în care sunt aplicabile, se vor efectua de preferinţă în următoarea ordine:

- continuitatea conductoarelor de protecţie şi a legăturilor echipotenţiale principale şi secundare;

- rezistenţa de izolaţie a conductoarelor;

- protecţia prin deconectarea automată a alimentării;

- încercări funcţionale pentru echipamente neasamblate în fabrică.

Verificarea lucrărilor ascunse se realizează pe parcursul executării acestora şi se întocmesc procese verbale care se ataşează la procesele verbale de recepţie. Încercarea continuităţii conductoarelor de protecţie şi a legăturilor de egalizare a potenţialelor, se va executa cu o sursă de tensiune de 4 - 24 V (în gol) în c.c. sau c.a. şi un curent de minimum 0,2 A.

Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se va măsura:

- între conductoarele active luate două câte două;

- între fiecare conductor activ şi pământ.

Rezistenţa de izolaţie se va măsura în c.c. cu tensiunile de încercare având valorile din tabelul de mai jos şi un curent de 1mA. Valorile rezistenţei de izolaţie măsurate vor fi cel puţin egale cu acelea prevazute in Normativul I7/2011.

Dacă instalaţia are în componenţă dispozitive electronice, se va măsura rezistenţa de izolaţie între conductoarele de fază şi conductorul neutru, legate împreună la pământ.

Toate măsurătorile se vor face cu instalaţia deconectată de la alimentare. Punerea sub tensiune a unei instalaţii electrice la consumator se poate face numai după verificarea ei decătre furnizorul de energie electrică conform prevederilor din regulamentul PE 932. La verificarea sistemelor de protecţie împotriva electrocutărilor trebuie respectate şi prevederile din normativul PE 116.

În vederea recepţiei şi dării în exploatare a instalaţiilor de legare la pământ, executantul trebuie să întocmească şi să predea unităţii de exploatare documentaţia tehnică respectivă, procesul verbal de lucrări ascunse pentru elementele îngropate, buletinele de verificare şi procesul verbal de recepţie. La recepţia şi darea în exploatare a instalaţiilor de legare la pământ, se efectuează verificarea existenţei unei legături eficiente între priza de pământ şielementele legate la pământ.

Procesul verbal de verificare se întocmeşte la recepţie, respectiv la darea în exploatare a instalaţiei şi ori de câte ori se fac modificări la instalaţie sau se constată defecţiuni. Încercările cablurilor la recepţie sau în etape intermediare înainte de montaj, se fac conform indicaţiilor furnizorului de cabluri (standarde, norme interne, caiete de sarcini, etc.); încercările după montaj şi în timpul exploatării se fac conform “Normativului de încercări şi măsurători lacechipamente şi instalaţii electrice” - PE 116.

Instalaţiile de iluminat se vor verifica pentru conformitate cu prevederile Normativului NP 061 – 02. Verificarea se va face prin măsurarea parametrilor luminoşi ai sistemului de iluminat la punerea în funcţiune şi periodic pe parcursul exploatării. Pentru instalaţiile de Tc, la nişe, se va verifica continuitatea electrică şi rezistenţa izolaţiei fiecărui circuit. Circuitele trebuie săprezinte continuitate electrică. Rezistenţa de izolaţie a circuitelor interioare, măsurată între conductoare şi pământ, trebuie săfie de min. 25 MOhmi pentru instalaţiile de

radioamplificareşi 500 MOhmi pentru celelalte instalaţii de telecomunicaţii (se va măsura fiecare circuit faţă de pământ). Rezistenţa de trecere a prizelor de pământ în cazul instalaţiilor de telecomunicaţii, trebuie săcorespundă valorilor prevăzute în STAS 6271.

Măsuri individuale şi colective de securitate a muncii la execuţia lucrării

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de instalaţii electrice în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă. În acest scop este obligat:

- să analizeze documentaţia tehnică din punct de vedere al securităţii muncii;

- să aplice prevederile cuprinse în legislaţia de securitatea muncii specifice lucrării;

- să execute toate lucrările, în scopul exploatării ulterioare a instalaţiilor în condiţii depline de securitate a muncii, respectând normele, instrucţiunile, prescripţiile şi standardele în vigoare;

- săremedieze toate deficienţele constatate cu ocazia probelor şi recepţiei, astfel ca lucrarea executată să poată fi utilizată în condiţii de securitate maximă posibilă;

- să utilizeze pe şantier măsurile individuale şi colective de securitatea muncii, astfel ca să evite sau să se diminueze pericolele de accident sau îmbolnăvire profesională;

- săutilizeze pentru manevre şi intervenţii în instalaţiile electrice numai electricieni autorizaţi conform NS 65/ 97;

- să aplice în totalitate cerinţele art. 23 din Legea 10/1995.

Neluarea vreuneia din măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii sau nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecţia muncii, constituie infracţiune şi se pedepseşte ca atare.

Factorii de risc de care se vaţine seama la elaborarea lucrării vor fi:

- contactul cu corpurile ascuţite;

- lucrul la înălţime;

- electrocutare prin atingere directă şi indirectă.

Beneficiarul împreună cu executantul vor analiza lucrarea si vor identifica complet toate riscurile şi vor lua măsuri pentru diminuarea sau evitarea lor. Faţă de factorii de risc estimaţi pentru execuţia lucrării se impun următoarele mijloace individuale de protecţie a muncii, în concordanţă cu Ord. 225 /21.07.1995 şi MMPS:

- casca de protecţie;

- măsuri de protecţie de joasă tensiune;

- încălţăminte de protecţie de joasă tensiune;

- ochelari de protecţie la praf;

- masca / filtru de protecţie la praf;

- salopeta de protecţie.

Personalul de execuţie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securităţii muncii, care au certificate de conformitate. Sculele vor avea mâner electroizolant.

Se vor folosi numai scări electroizolante, iar personalul trebuie săfie dotat şi să utilizeze echipamentul individual de protecţie, respectând principiul “cel puţin două mijloace electroizolante înseriate pe calea de curent”. Echipamentele portabile şi uneltele manuale utilizate vor respecta cap. 4.8 din NGPM/ 96. Executantul va utiliza pentru manevre în instalaţii electrice numai personal autorizat, conform NS 65 / 97.

Ca mijloace colective de protecţie se recomandă:

- semnalizarea locurilor periculoase şi atenţionarea vizibilă a lor cu plăcuţe de semnalizare;

- instructajul specific şi periodic de protecţie a muncii, efectuat la locul de muncă;

- elaborarea unor instrucţiuni proprii de securitatea muncii;

- elaborareaşi respectarea unui program de securitate şi sănătate în muncă;

- dotarea locurilor de muncă cu trusă sanitară de prim ajutor;

- controlul permanent în vederea verificării că au fost luate măsurile privind respectarea regulilor de securitate a muncii, etc.

Pentru lucrul la înălţime, conform NS 12 /95, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru aceasta şi va utiliza utilaje ( platforme, etc.) pentru lucrul la înălţime, după caz. În magaziile de pe şantier, executantul va aplica normele de protecţia muncii pentru transportul prin purtarea cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor, NF 57/97. La manevrele în instalaţiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica prevederile cap.VI din Norma tehnică privind stabilirea cerințelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalații electrice, cod NTE 010/11/00. Nu se vor face manevre cu instalaţii electrice aflate sub tensiune.

Montarea echipamentelor electrice şi realizarea instalaţiilor electrice trebuie săse desfăşoare în aşa fel încât să nu se modifice concepţia de proiectare. În cazuri speciale, modificările trebuie săse facă numai cu acordul scris al proiectantului.

Măsuri PSI privind execuţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune

Montarea instalaţiilor electrice pe suporţi combustibili se va face cu respectarea prevederilor cuprinse în capitolele de mai sus. Nu se vor înlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare decât cele prevăzute în proiect. Este interzisă improvizarea de siguranţe fuzibile din diferite liţe sau sârme.

În tablourile de distribuţie se interzice:

- utilizarea clemelor sau conectorilor cu corpul din materiale combustibile la executarea legăturilor electrice din tablouri;

- legarea directă la bornele tablourilor a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice şi a altor receptori de energie electrică.

La tablourile capsulate garniturile vor fi în stare bună pentru a asigura etanşeitatea.

Se va păstra reglajul releelor termice din proiect, eventualele modificări în reglajul acestora făcându se de personal calificat, în limitele prescrise, funcţie de caracteristicile echipamentelor de protejat şi a circuitelor respective.

Corpurile de iluminat incandescent se vor amplasa faţă de elemente combustibile la distanţa indicată în capitolele de mai sus.

Legăturile la motoare trebuie săfie bine executate şi să nu lipsească capacul cutiei de borne.

Este obligatorieasigurarea motorului prin legarea carcasei la pământ. Răcirea motorului trebuie săfie asigurată, iar lagărele să fie unse şi să nu prezinte scurgeri de ulei, de asemeni se va evita murdărirea lagărelor. Starea normală a unei maşini electrice în timpul funcţionării se caracterizează prin următoarele aspecte:

- maşina propriu-zisă şi părţile componente, în special lagărele, nu se încălzesc peste limita admisă (80°C);

- nu se produce zgomot anormal (uruit);

- cureaua de transmisie sau mufa nu produc bătăi;

- la perii nu se produc scântei.

În cazul observării unuia din aspectele arătate maşina se opreşte, se stabileşte cauza defectării şi se procedează la înlăturarea ei. Motoarele electrice montate în mediile cu pericol de explozie, vor fi protejate contra scurtcircuitelor şi suprasarcinilor în conformitate cu prevederile Normativ I7/2011. Se vor respecta “Normele de prevenire şi stingere a incendiilor” în vigoare.

Sarcini pentru beneficiar:

Instrucţiuni tehnice generale privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile

Dispoziţii generale comune

Beneficiarului, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini:

- recepţioneazădocumentaţia primită de la proiectant, verificând piesele scrise şi desenate, coroborarea între ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee, etc.);

- să sesizeze proiectantul de orice neconcordanţe sau situaţii specifice apărute în execuţie, în scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente;

- să anunţe proiectantul în vederea prezentării în fazele determinante;

- să nu accepte modificări faţă de documentaţia de execuţie, decât cu avizul proiectantului;

- să urmărească ritmic execuţia lucrărilor în scopul respectării documentaţiei, participând conform sarcinilor la controlul calităţii lucrărilor, la confirmarea lucrărilor ascunse şi a cantităţilor de lucrări, efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante;

- să nu accepte sub nici un motiv trecerea la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şi execuţiei;

Recepţionarea instalaţiilor electrice se va face numai după executarea tuturor probelor şi verificărilor şi prezentarea dosarului cu buletine de probă. Nu se admite recepţionarea instalaţiilor pentru care nu s-au întocmit toate buletinele de probă sau care conţin provizorate.

Pentru orice nerespectare a prevederilor documentaţiei, beneficiarul, prin dirigintele de şantier, va solicita proiectantul în scopul clarificării probelor.

Protecţia împotriva electrocutărilor

Orice defecţiune constatată la instalaţiile electrice va fi anunţată imediat serviciilor de specialitate ale furnizorilor şi beneficiarului şi se vor lua măsuri de interzicere a accesului personalului şi utilizatorilor în zonele cu defecţiuni.

Accesul la tabloul şi echipamentele electrice pentru revizii şi înlocuirea elementelor defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de protecţia muncii, după scoaterea instalaţiei de sub tensiune şi verificarea lipsei de tensiune. În timpul exploatării se verifică starea conductoarelor de legare la pământ, a legăturilor dintre priza de pământ şi elementele care trebuiesc legate la pământ, precum şi a legăturilor aparente de îmbinareîntre elementele instalaţiei de legare la pământ.Periodicitatea şi modul de verificare se stabilesc prin documente normative departamentale.

În exploatare, măsurarea rezistenţei de dispersie şi a tensiunilor de atingere şi de pas trebuie făcută periodic, conform prevederilor din documentele normative departamentale sau la cererea organelor de control însărcinate cu protecţia muncii, precum şi ori de câte ori se aduc modificări instalaţiei de legare la pământ sau se constată defecţiuni

ale acesteia.

Măsurarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de legare la pământ se face cel puţin o dată la doi ani pentru instalaţiile de joasă tensiune şi cel puţin o dată la cinci ani pentru instalaţiile de înaltă tensiune. În timpul exploatării, se verifică periodic, conform prevederilor din documentele normative, starea de corodare a electrozilor, prin dezgroparea unor părţi a acestora. În cazul în care se constată reducerea grosimii, respectiv a diametrului, cu mai mult

decât o treime din valoarea iniţială, se înlocuiesc electrozii prizelor de pământ.

Măsuri de securitate a muncii la exploatarea lucrării

Beneficiarul clădirii răspunde de preluarea şi apoi de exploatarea lucrărilor de instalaţii în condiţii care să asigure securitatea muncii. În acest scop este obligat:

- să analizeze proiectul din punct de vedere al securităţii muncii;

- să respecte şi să aplice toate normele şi normativele de securitate a muncii;

- să aplice cerinţele cap. III, sectiunea I ale Legii 10/1995;

- în exploatare să existe obligatoriu documentele specificate în art. 356 din NGPM/96;

- să prevadă mijloace de prim ajutor eficace;

- să prevadă şi să aplice măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor;

- să întocmească proceduri de intervenţie pentru caz de criză sau dezastre şi să aibă pregătite echipe de intervenţie antrenate şi dotate corespunzător;

- să nu permită accesul persoanelor neautorizate în instalaţiile electrice;

Măsuri PSI privind exploatarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune

Nu se vor înlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare, utilizându-se întotdeauna fuzibile calibrate, marcate şi în execuţie închisă, de aceeaşi valoare şi caracteristici cu cele prevăzute în proiect. Este interzisă improvizarea de siguranţe fuzibile din diferite liţe sau sârme. Se interzice:

- folosirea în stare defectă a instalaţiilor şi aparatelor (receptoarelor) consumatoare de energie de orice fel;

- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;

- agăţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice, etc., a obiectelor şi materialelor de orice fel;

- încărcarea peste sarcina indicată a întrerupătoarelor, comutatoarelor şi prizelor;

- utilizarea lămpilor mobile de control alimentate la o tensiune mai mare de 24 V;

- folosirea la corpurile de iluminat a abajururilor de hârtie sau alte materiale combustibile;

- întrebuinţarea radiatoarelor, reşourilor, etc., în încăperi unde sunt depozitate sau se păstrează materiale şi lichide combustibile;

- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor direct în priză;

- utilizarea receptoarelor de energie electrică (reşouri, radiatoare, fieruri de călcat, grătare, etc.) fără luarea măsurilor de izolaţie faţă de elementele combustibile din încăpere;

- lăsarea neizolată a capetelor de conductoare electrice, în cazul demontării sau reparaţiilor parţiale a unei instalaţii;

- aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, lemne, etc.) sau a vaselor cu lichide combustibile;

- folosirea comutatoarelor, întrerupătoarelor, prizelor, dozelor, etc. în stare defectă (fără capace, incomplete, sparte, etc.).

Se interzice exploatarea motorului la o sarcină mai mare decât cea pentru care a fost construit. Racordarea de noi receptoare electrice la reţelele existente se va face pe baza unei documentaţii de specialitate, interzicându-se supraîncărcarea circuitelor. Pentru stingerea incendiilor la instalaţii electrice se procedează la scoaterea instalaţiei de

sub tensiune după care se refulează agentul stingător. Se poate folosi apăsub formă de jet pulverizat sau spumă. La instalaţiile sub tensiune se poate folosi bioxid de carbon sau mase pulverulente. Se vor respecta “Normele de prevenire şi stingere a incendiilor” în vigoare.

Modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei

Conform Legii nr. 10/1995 pentru asigurarea durabilităţii siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii instalaţiilor electrice este necesară urmărirea comportării în timp a investiţiei.

Scopul urmăririi comportării în timp a instalaţiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor pentru exploatare pe toată durata de serviciu. Supravegherea curentă a stării

tehnice are ca obiect depistarea şi semnalizarea în fază incipientă a situaţiilor care periclitează durabilitatea şi siguranţa în exploatare, în vederea luării din timp a măsurilor de intervenţie necesare.

Supravegherea curentă a stării tehnice are caracter permanent. Organizarea supravegherii instalaţiilor electrice din dotare este în sarcina beneficiarului sau unităţii de exploatare care va investiga starea tehnică prin examinare directă sau cu mijloace de măsurare specifice.

Supravegherea curentă a stării tehnice a instalaţiilor electrice se face în baza proiectului şi instrucţiunilor scrise ale proiectantului şi anume:

- se verifică integritatea prizelor de pământ astfel încât rezistenţele de dispersie să nu depăşească valorile normate;

- se vor verifica periodic tablourile electrice, aparatele (prize, întreruptoare, comutatoare), corpurile de iluminat, circuitele şi coloanele, cablurile, echipamentele;

- se vor verifica periodic continuitatea conductorului de protecţiei interioare de legare la pământ şi racordarea părţilor metalice ale instalaţiei electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune dar accidental pot avea o schimbare de potential;

- se va verifica periodic priza de pământ conform PE 116.

Beneficiarii au obligaţia:

- să întocmească anual o situaţie asupra stării instalaţiilor electrice conform anexei 3 din Legea 130/1988, care va cuprinde şi principalele deficiente constatate;

- efectuării la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, rezultate din activitatea de urmărire în timp a instalaţiilor electrice;

- săurmărească întocmirea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor, deci implicit a instalaţiilor electrice.

Proiectantul are obligaţia săurmărească execuţia conform prevederilor din proiect şi să introducă în proiect toate modificările ce survin până la recepţie, la terminarea lucrărilor.

- CONDITII DE EXECUTIE PENTRU TABLOURI ELECTRICE

Înainte de procurarea materialelor şi a aparatelor executantul va studia documentaţia tabloului şi va sesiza proiectantului orice eventuală neconformitate cu reglementările în vigoare precum şi orice observaţie privind funcţionalitatea tabloului.

5.1 EXECUŢIA CONSTRUCŢIEI METALICE

Se vor respecta indicaţiile din proiect privind materialele şi dimensiunile confecţiei metalice. Modificările se vor face numai cu acceptul proiectantului.

Decupările şi găurile de prindere se vor executa numai după primirea aparatajului.

Se vor respecta indicaţiile date în proiect privind vopsirea confecţiei.

Nu se vor executa nici un fel de lucrări mecanice cu aparatele montate pe tablou.

Alegerea gabaritului tabloului se va face după studierea amplasamentului acestuia în scopul încadrării în spaţiul disponibil.

2. EXECUŢIA INSTALAŢIEI ELECTRICE

Instalaţia electrică se va executa respectandu-se indicaţiile date în proiect.

În cazul în care se vor constata diferenţe între proiect şi caracteristicile tehnice ale aparatelor procurate se va solicita asistenţa tehnică a proiectantului.

Se vor respecta indicaţiile date privind tipul, secţiunea şi culoarea conductelor. Dacă acestea nu sînt precizate atunci se vor alege respectîndu-se regle  ile în vigoare.

Se vor respecta distanţele de izolaţie în aer şi de conturnare prescrise de reglementările în vigoare.

Se vor respecta indicaţiile furnizorilor de aparate şi confecţii metalice privind alegerea aparatajului în funcţie de căldura degajată pentru fiecare situaţie de montare.

Legăturile electrice la aparatele de pe suprafeţele rabatabile se vor executa cu conductoare flexibile.

Suprafeţele de contact prin care se face legătura la masă se vor curăţa şi cositori.

Legarea la masă a suprafeţelor rabatabile se va face prin conductoare flexibile.

3.  VERIFICĂRI

  - Verificări pe dulap

- Verificarea  corespondenţei caracteristicilor înscrise pe panou, dulap, pupitru cu cele prevăzute în proiect.

- Verificarea  agrementelor tehnice, a certificatelor de conformitate şi a vizelor de control de recepţie emise de firmele producătoare de material şi aparataj electric.

- Verificarea marcării aparatelor, clemelor, tilelor conform proiectului.

- Verificarea continuităţii electrice a conductelor precum şi a prinderilor la borne şi cleme.

- Verificarea confecţiei metalice:

- rigiditatea îmbinărilor;

- calitatea vopsirii;

- funcţionarea subansamblurilor rabatabile.

  - Verificări finale

Se vor efectua încercările prevăzute în standardul SR EN 61439-1 şi anume incercări de tip:

- Verificarea  limitelor de încălzire.

- Verificarea  proprietăţilor dielectrice.

- Verificarea ţinerii la curenţi de scurtcircuit.

- Verificarea eficacităţii circuitului de protecţie.

- Verificarea distanţelor de izolare în aer şi a distanţelor de izolare pe suprafaţă .

- Verificarea funcţionării mecanice.

- Verificarea gradului de protecţie.

- Verificarea ansamblului, inclusiv verificarea cablajului şi încercarea funcţionării electrice.

- Încercarea dielectrică sau verificarea rezistenţei de izolaţie.

- Verificarea măsurilor de protecţie şi a continuităţii circuitului de protecţie.

4. INSTRUCŢIUNI FINALE

Pe fiecare panou, dulap, pupitru se vor aplica eticheta şi emblema fabricii producătoare precum şi anul fabricaţiei.

Se va asigura de către furnizor ambalarea corespunzătoare a dulapurilor, panourilor şi separat a aparatelor şi barelor de distribuţie în vederea transportului (la beneficiar, pe şantier).

Împreună cu panourile, dulapurile, pupitrele se va preda şi documentaţia tehnică a aparatelor livrate cu acestea precum şi cea aferentă panourilor, dulapurilor, pupitrelor.

Documentaţia funcţională a tabloului (schemele de distribuţie, desfăşurată, de conexiuni, echiparea precum şi orice altă planşă sau text necesare pentru explicarea funcţionării tabloului) vor fi întocmite conform normelor în vigoare.

Gradul de protecţie al tablourilor (cu uşa închisă) va fi de minimum IP54.

Tablourile se vor executa astfel încat după deschiderea uşii gradul de protecţie al instalaţiei să fie de minimum IP30.

Gradul de rezistenţă la impact va fi cel indicat în proiect.

Tablourile vor fi prevăzute cu acele forme de separare care să permită accesibilitatea în vederea inspectării sau a unor operaţii similare (reglaje şi rearmări, înlocuirea fuzibilelor siguranţelor, măsurări de tensiuni şi curenţi pentru localizarea defectelor etc.).

Dulapurile vor fi prevăzute în interior cu buzunare pentru păstrarea documentaţiei tehnice.

Prezentele sarcini nu sînt limitative, executantul fiind obligat să respecte toate prevederile reglementărilor în vigoare pentru acest gen de lucrări.

Întocmit,

ing. Emanuel Gabor