MEMORIU TEHNIC

Instalații limitare și stingere incendiu

- INTRODUCERE

  - 1.1 GENERALITATI

Memoriul tehnic trateaza la faza P.TH. + D.E. instalațiile de limitare și stingere a incendiilor aferente imobilului „CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS NR.93”.

  - INDICATORI GLOBALI AI CONSTRUCTIEI

- categoria de importanță : C, conform legii 50/91 si al legii 453/01 ;

- clasa de importanţă : II, conform Normativului P100/2006 ;

- grad de rezistenta la foc: V, conform P118-99;

- risc de incendiu: MIC, conform Scenariului de securitate la incendiu;

- suprfață construită totală: 524,00 m2;

- suprafață contruită desfășurată totală: 736,00 m2 ;

- volumul clădirii: 4585 m3 ;

- număr total de persoane: 180;

  - 1.2 PREMIZE DE PROIECTARE

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:

Tema de arhitectura si planurile elaborata de proiectantul de specialitate -  arhitectură.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în  vigoare:

- Legea nr. 10/1995, lege privind calitatea în construcţii modificată prin Legea nr. 177/2015;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor;

- Ordinul MAI nr. 130/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;

- Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999;

- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalaţiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I.7/2011;

- Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3 - 2015

- Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca;

- NGAI – ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

- NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

Premisa esențială a proiectului este de a asigura instalațiile necesare, concomitent cu exigențele obligatorii, adoptând soluții tehnice în urma cărora să rezulte instalații performante, fiabile și condiții superioare de utilizare, concomitent cu un efort investițional mnim.

Schema tehnologică propusă:

Sistemul de stingere a incendiilor tratează următoarele obiective de investiție:

- Instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori;

- Stații de pompare a apei destinate stingerii incendiilor;

- Rezervor pentru rezerva de apă necesară stingerii incendiilor.

- Instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori - PROPUS

Echiparea obiectivului cu hidranți interiori se realizează în conformitate cu prevederile Normativului P118/2/2013, Ordin 6026/2018 și NP127/2009.

Dotarea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori NU este obligatorie, având la bază:

- Art.4.1. alin. e) din P118/2/2013 și Ordin 6026/2018 – clădiri cultură sau învățământ, dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: (i) au capacitatea simultană mai mare de 200 de persoane; (ii) au mai mult de 2 (două) niveluri supraterane și aria construită mai mare de 600mp;

Pentru obiectivul studiat, numărul maxim de persoane  este mai mic de 200 (180 pers) iar aria construită nu depășește 600mp (524mp).

În urma expertizei tehnice, ca măsură compensatorie va fi prevăzută instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori.

În conformitate cu ANEXA 3 din Ordin 6026/2018, hidranții interiori de stingere incendiu vor asigura un jet în funcțiune simultană (pentru volumul mai mic de 5000 m3) cu un debit de calcul de 2,1 l/s și un timp de funcționare de minimum 10 minute-conf.art.4.35.

Alimentarea cu apă a hidranților interiori se va face din rezervorul de apă de incendiu comun pentru hidranți interiori prin intermediul grupului de pompare pentru stingere incendiu.

Rețeaua de alimentare a hidranților interiori este compusă din conducte din oțel cu diametrul constant de 2”. Rețeaua de distribuție pentru hidranții interiori este proiectată în sistem ramificat, respectând art.4.24. din P118/2/2013.

În rețelele instalațiilor interioare de apă pentru stingerea incendiului, separate sau comune, se folosesc numai conducte metalice. Nu sunt admise conducte din materiale plastice.

Sistemul de conducte necesar alimentării hidranților interiori se va monta la nivelul plafonului. Nu se admit treceri de conducte prin grinzile aparente din planșeu.

Fixarea conductelor se va face aparent de planșeul construcției și se va realiza prin intermediul colierelor metalice cu garnitură pentru conducte cu diametrul de 2”.

La schimbarea sensului de distribuție și la ramificări vor fi utilizate fiting-uri (coturi,teuri), iar îmbinarea acestora se va realiza prin intermediul cuplelor rapide.

Hidranții de incendiu interiori se vor amplasa în locuri vizibile și ușor accesibile în caz de incendiu, în funcție de lungimea furtunurilor și de geometria spațiilor protejate ale clădirilor.

Se va folosi un număr de 4 hidranți interiori, amplasați conform planurile anexate. Aceștia vor fi cu furtun plat (standard de referinta STAS SR EN 671-2) complet echipați, având următoarele componente:

- Cutie metalică, cu ușă și geam, culoare RAL 3000;

- suportul simplu al furtunului;

- Furtun plat cu l = 20  m;

- Robinet hidrant C52;

- Țeavă de refulare multifuncțională cu D =12 mm

Hidranții de incendiu interiori se vor monta aparent la o înălțime cuprinsă între  0,8  - 1,5m față de pardoseală conform art.4.14. din P118/2/2013.

La amplasarea hidranților interiori, numărul acestora s-a determinat ținând seama de numărul de jeturi în funcțiune simultană care trebuie să atingă fiecare punct combustibil din interiorul clădirii și de lungimea furtunului hidrantului.

Fiecare hidrant va fi prevăzut cu corp de iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori, conform I7/2011.

- Instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori

Dotarea cu instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori NU este obligatorie, având la bază:

- Art.6.1. (4) alin. f) din P118/2/2013 și Ordin 6026/2018 – clădiri cultură sau învățământ, dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: (i) au capacitatea simultană mai mare de 200 de persoane; (ii) au mai mult de 2 (două) niveluri supraterane și aria construită mai mare de 600mp;

Pentru obiectivul studiat, numărul maxim de persoane  este mai mic de 200 (180 pers) iar aria construită nu depășește 600mp (524mp).

- Stație de pompare a apei destinate stingerii incendiilor - PROPUS

Stația de pompare pentru incendiu este amplasată într-o clădire independentă subterană cu pereți și planșeu din beton armat, care asigură cerințele nivelurilor de stabilitate la incendiu I. Accesul în camera pompelor se face printr-un gol prevăzut în planșeu și o scară metalică orizontală.

Grupul de pompare pentru alimentarea cu apă a hidranților interiori va avea în componență  o pompă activă (1A) cu debit pentru Q = 7.58 mc/h  H=28.00mCA + pompa pilot Q=1.00 mc/h,  H=38.00mCA.

Grupul de pompare va fi alimentat cu energie electrică dintr-o singură sursă: din Tabloul Electric General, înaintea întrerupătorului general.

Grupul de pompare va fi complet echipat cu colector, distribuitor, armături, presostate, manometre, vas de expansiune închis cu membrană, tablou de comandă, etc.

Pompele se vor monta astfel încât nivelul rezervei de apă să fie peste partea superioară a pompei (pompă înecată – minim 2/3 din înălțimea maximă a apei și axul pompei).

Conductele de legătură între rezervorul de apă incendiu și grupurile de pompare sunt pozate sub nivelul superior a rezervei de apă pentru stingerea incendiilor.

Alimentarea cu apă a grupurilor de pompare se face prin conductele de aspirație din Ol  Zn cu diametrul dimensionat corespunzător în funcție de debitul de calcul total. Pe fiecare conductă de aspirație se va monta câte un sorb.

Pentru încercarea periodică a pompelor de incendiu s-a prevăzut o conductă de probă pe care va fi montat un manometru.

În conformitate cu normele se recomandă ca grupurile de pompare pentru stingerea incendiilor să fie instalate înecat respectând următoarele condiții:

- Cel puțin două treimi din volumul efectiv al rezervei de apă să se afle deasupra nivelului axe pompei de serviciu;

- Nivelul minim al apei din rezervorul de aspirație să se afle la maxim 2 metri sub nivelul axei pompei.

Pompele de incendiu sunt acționate automat și/sau manual. Conform art 13.8 alin a) din P118/2/2013 este permisă pornirea manuală, din stația de pompare, în cazul pompelor de incendiu prevăzute să lucreze independent de presiunea de hidrofor.

Comanda de pornire a grupurilor de pompare se realizează astfel:

- Automat când presiunea din rețea/instalație ajunge la valoarea de închidere pentru presostat, contactul presostatului se închide și astfel este pornită pompa;

- Manual prin buton de pornire special (semnalizat corespunzător) din tabloul fiecărui grup de pompare.

Comanda de oprire a pompelor se va putea face doar de la tablourile electrice ale grupurilor de pompare.

Alte caracteristici generale ale grupurilor de pompare:

- Tip de pompe: - pompe verticale;

- Cadru de bază galvanizat, cu amortizor de vibrații, reglabil pe înălțime pentru izolarea zgomotelor structurii;

- Conductă de aspirație din Ol Zn;

- Conductă de refulare din Ol Zn;

- Robinet sferic la fiecare pompă, pe aspirație și refulare;

- Clapetă de reținere, pe refulare;

- Vas de expasiune cu membrană;

- Manometru

- Rezerva de apă necesară stingerii incendiilor  - PROPUS

Rezerva de apă:

Pentru hidranți interiori– min. 1.26 mc +10%

Rezerva de apă pentru hidranți interiori se va stoca într-un rezervor prefabricat din fibră de sticlă și pozat îngropat, având posibilitatea de a stoca o capacitate totală de apă V = 1,50 mc.

Alimentarea cu apă a rezervoarelor de incendiu se va realiza printr-o conductă din PEHD, dimensionată corespunzător conform datelor precizate în breviarul de calcul.

Durata de refacere a rezervei de apă pentru incendiu este de 24 h, conform tabel 12.1 din P118/2/2013.

## 4. UTILIZARE ȘI INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

4.1.Utilizare în timp de incendiu

În scopul intervenției, se execută operațiile:

- se transportă la hidranții cei mai apropiați de zona incendiată materialul necesar alcătuirii liniilor de intervenție;

- se asamblează rolele de furtun între ele, cu țeava de refulare, cu hidrantul portativ și întreg ansamblul se racordează la hidrantul subteran;

- se deschide la maxim robinetul hidrantului;

- în final, se acționează cu jetul de apă asupra focului (teava de refulare va fi ținutaă ferm sub braț), furtunul trebuie să fie bine întins fără a prezenta ștrangulări și să fie desfășurat fără a fi trecut prin zone care ard.

4.2. Întreţinerea după incendiu

- la terminarea incendiului se va închide robinetul hidrantului;

- se decuplează apoi piesele componente ale liniei de intervenție și se golesc de apă;

- se usucă furtunurile;

- se usucă țeava de refulare și hidrantul portativ;

- în final, se depozitează materialul de intervenție.

4.3. Întreţinerea curentă

- se va asigura în permanență accesul liber la hidranți precum și posibilitatea de manevrare rapidă, fiind strict interzisă blocarea accesului la ei, chiar pe termen scurt;

- se verifică periodic materialul de intervenție și anume dacă acesta corespunde calitativ precum și numărul de inventar al exemplarelor;

- se va face verificarea periodică a hidranților de incendiu și anume:

- a funcționării efective cu determinarea presiunii debitului de apă sub presiune, aceasta facându-se semestrial primăvara și toamna;

- a etanșeității valvei principale, prin examinarea hidrantului sub presiune, cu valva principală deschisă și capacul hidrantului pus, aceasta facându-se semestrial;

- a protecției împotriva înghețului, prin control vizual, aceasta făcându-se anual, la începutul anotimpului rece.

5.  INSTRUIRE

- pentru manevrarea în caz de incendiu a hidranților de incendiu se va instrui personalul unitații, astfel încât posibilitatea de manevrare să fie asigurată în permanență;

- instructajul va cuprinde principiile de stingere indicate in normativele PSI în vigoare, precum și datele necesare unei manevrări rapide;

- se va stabili corect modul de acționare în caz de incendiu;

- se vor stabili spațiile de acces și manevra ale hidranților;

- instructajul se va efectua cu ajutorul și sub controlul personalului de la Comandamentul de Pompieri;

- prezentele instrucțiuni vor sta la baza întocmirii de către beneficiar a regulamentului de exploatare a instalațiilor și a planurilor operative de stingere a incendiilor.

- INSTRUCȚIUNI DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI POSTUTILIZARE PENTRU GOSPODĂRIA DE INCENDIU

1.  Prezentare

Gospodăria de apă de incendiu are în componență:

- un rezervor de apă realizat din beton și pozat îngropat, cu capacitatea de 125,00mc pentru instalația de hidranți interiori și exteriori, precum și cu instalații hidraulice ca:

- baterie cu robineți cu plutitor;

- sorburi pentru aspirația apei spre electropompe;

- preaplin cu evacuarea apei în surplus;

2.  Punerea în funcțiune a instalației

Înainte de începerea probelor funcționale se va face recepția lucrărilor de construcții-montaj pe baza procesului verbal de constatare. Pentru punerea în funcțiune este necesară prezența specialiștilor precum și a personalului care se va ocupa de întreținerea și exploatarea instalației.

Verificările care trebuie făcute sunt:

- verificarea instalației electrice de forță;

- verificarea instalațiilor de pompare și anume calitatea montajului conductelor și armăturilor.

Punerea în funcțiune se va executa conform cărții tehnice a electropompelor. Hidraulic se execută manevrele:

- se inchid complet robineții de pe refularea pompelor;

- se deschid robineții de pe aspiratia pompelor;

- se pornesc pe rând electropompele.

După atingerea turației de regim se urmărește indicația manometrului, dacă este stabilă și indică o presiune superioară față de cea de regim .

În final se fixează robineții în poziția normală de funcționare și anume:

- de pe traseul de aspirație, până la electropompe, toți robineții vor fi în poziție „normal deschis”;

- de pe traseul de refulare la fel vor fi în poziția „normal deschis”, excepție făcând robineții aferenți circuitelor de recirculare apă, precum și golire rezervor, toți acești robineți fiind în poziția „normal închis”.

3.  Măsuri de postutilizare

Ca măsuri de exploatare se vor avea în vedere următoarele:

- pentru siguranță se va verifica zilnic nivelul apei din rezervor, dacă nu se constată scurgeri prin preplin;

- săptămânal, se va face verificarea funcționării electropompelor; în acest scop, se vor porni pe rând electropompele, urmând ca să se deschidă de la distribuitor robinetul ce permite ca apa să fie returnată în rezervor.

În final se asigură ca toți robineții aferenți instalației hidraulice sunt în poziția necesară stării normale de funcționare.

4.  Nota

Instrucțiunile de exploatare a instalațiilor electrice completează prezentele instrucțiuni, mai ales în ceea ce privește pornirea electropompelor și a semnalizărilor optice și acustice.

Se menționează că sunt semnalizate optic și acustic:

- cota de nivel maxim a apei din rezervor;

- scăderea nivelului apei;

- intrarea în funcțiune a electropompelor.

7. RESPECTAREA CERINȚELOR DE CALITATE ÎN CONSTRUCȚII, POTRIVIT LEGII, CA URMARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII:

Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu I9-2022. De asemenea, s-au respectat cerințele de calitate în construcții:

1) Rezistență mecanică și stabilite;

2) Securitate la incendiu ;

3) Igiena, sănătate și mediu înconjurător

4) Siguranță și accesibilitate în exploatare

5) Protecția împotriva zgomotului.

6) Economie de energie și izolare termică ;

7) Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

- Rezistență mecanică şi stabilitate

Această cerință implică următoarele:

Neafectarea stabilității și rezistenței construcției - soluțiile de montaj pentru instalațiile sanitare sunt conform nomelor în vigoare și îndeplinesc această cerință;

Rezistența la eforturi exercitate în cursul utilizării – această cerință se va îndeplini prin utilizarea materialelor de calitate, mod corespunzător de punere în operă a acestora și fixarea elementelor instalației prin intermediul colierelor şi clemelor;

Rezistența la temperaturile maxime de utilizare - această performanță se va îndeplini prin dimensionarea corectă a temperaturii în instalației, în conformitate cu rezistența specifică a fiecărui material.

- Securitate la incendiu

Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia P.S.I, normele si normativele republicane si departamentale, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

Au fost respectate prescriptiile P.S.I. prevazute in “Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”.

Instalatiile sanitare vor fi executate si exploatate cu respectarea prevederilor normelor in vigoare.

Instalatiile sanitare de orice natura vor fi executate numai de catre unitati autorizate si care vor utiliza numai personal calificat.

Personalul de exploatare va fi instruit asupra masurilor de prevenire si combatere a incendiilor, in conditiile concrete ale locului de munca.

Stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile sanitare se va face cu stingatoare portative cu pulberi P6.

- Igienă, sănătate și mediu înconjurător

Această cerință se va îndeplini prin folosirea soluțiilor eficiente de etanșare şi prin pozarea corespunzătoare a traseelor instalațiilor;

- Siguranță și accesibilitate în exploatare

Pentru îndeplinirea acestei exigențe materialele utilizate nu vor avea muchii, colțuri, bavuri sau proeminențe susceptibile de reținere a deșeurilor.

- Protecție împotriva zgomotului

Această cerință va fi îndeplinită prin folosirea suporturilor amortizoare pentru utilajele care produc vibrații în timpul funcționării şi prin dimensionarea corespunzătoare a instalației.

- Economia de energie și izolare termică

Nu este cazul.

- Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Nu este cazul.

Măsuri de protecție a muncii și psi

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările ulterioare prin  Legea 177/ 2015;

P 118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere modificat si completat prin ordinul MDRAP 6026 din  2018;

I9-22 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare.

Întocmit,

ing. Emanuel Gabor