BREVIAR DE CALCUL

INSTALAȚII DE STINGERE A INCENDIILOR

- Baza de Calcul

Reglementarile tehnice, in conformitate cu prevederile carora s-au proiectatinstalatiile sanitare si de stingere a incendiilor, sunt:

- P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a – Instalatii de stingere;

- STAS 1478/1990 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare

- I9-2022 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor

- STAS 2250 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim admisibile

- Instalatii de Stingere cu Hidranți Interiori

In conformitate cu P118/2 - 2013, Anexa 3 si Art. 4.1, instalatia cu hidranti de incendiu interiori, va asigura:

- numar de jeturi in functiune simultana:		1 jet

- debitul specific: Qhi=					2.1 l/s

- furtun plat:						L= 20m

- lungimea minima a jetului compact:		Lc= m

- timpul teoretic de functionare:			10 min

- diametrul duzei de refulare:				13mm

Raza de Actiune a Hidrantilor Interiori

R=Lj+Lf= 13.43+20=33.43m,   unde:

- R - raza de actiune a hidrantilor

- Lj - proiectia pe orizontala a lungimii jetului compact (min 10m)

Lc2-(h-1.25)2=36-(6.00-1.25)2=13.43

- Lf - proiectia pe orizontala a lungimii furtunului tinandu-se seama de sinuozitățile in plan orizontal si vertical ale furtunului Lf = 20m

- h - inaltimea incaperii in care se monteaza hidrantul = 6.00 m;

- Lc - lungimea jetului compact; Lc= 6m

- PRESIUNI NECESARE IN INSTALATIA DE STINGERE

3.1 Instalatia interioara de stingere a incendiilor

Potrivit STAS 1478/90 pct 4.2.3., debitul furnizat va fi mai mare sau cel putin egal cu debitul de calcul al instalatiei:

Qp= 2.1l/s sau 7.56 mc/h

Presiunea la punctul de racord va fi cel putin egala cu presiunea necesara instalatiei:

Hnec≥ Hg+ Hi+ hr [mCA] = 27.78 [mCA]

unde:

- Hg - inaltimea geodezica a hidrantului de incendiu; 	Hg= 4.00 mCA

- Hi= presiunea necesara la ajutajul tevii de refulare;	Hi= 20 mCA pt. ajutaj Φ 13 mm (pentru hidrant cu furtun plat)

- hr= suma pierderilor totala de sarcina

hr= hrce+ hrci + hrf= 0.55 + 1.73 + 1.50= 3.78 mCA

Unde:

- hrce= 1.2 x ic x lc — reprezinta pierderile totale de sarcina (liniare si locale) pe traseul retelei exterioare;

ic = 220.0 Pa/m; v =1.00 m/s, pentru Qc = 2.1 l/s si PEHD, D=63 mm;

lc = 20 m

hrce= 1.2 x 220.0Pa/m x 20m= 0.55 mCA

- hrci= 1.2 x ic x lc — reprezinta pierderile totale de sarcina (liniare si locale) pe traseul retelei interioare;

ic = 400,0 Pa/m; v =1.0 m/s, pentru Qc = 2.1 l/s si Ol-Zn 2 ”;

lc = 36 m

hrci= 1.2 x 400Pa/m x 36m= 1.73mCA

- hrf = MfQ2 = AflfQ2 = iflf — pierderea de sarcina liniara pe furtunul de racord al hidrantului la teava de refulare, in mH2O;

Mf = Aflf — modulul de rezistenta hidraulica a furtunului;

Af — rezistenta hidraulica unitara a furtunului

lf — lungimea furtunului;

Q — debitul de apa evacuat prin furtun;

if — pierderea de sarcina liniara unitara a apei la trecerea prin furtunul din canepa

hrf= 750Pa/m x 20m= 1.50mCA

Hnec≥ Hg+ Hi+ hr [mCA]= 4.00 + 20+ 3.78= 27.78 [mCA]

- ALEGEREA GRUPULUI DE POMPARE

Grupul de compare va fi compus din:

•	pompă activă;

•	pompa pilot conform art. 13.14, alin. (3).

•	Tablou electric cu automatizarea aferentă

Parametri electropompă: Hi + He: Q = 7,56mc/h, H = 28,00 mCA

Parametri pompă pilot: Q = 1,00 mc/h; Hnec = 38,00 mCA

- CALCULUL REZERVEI DE APĂ

Clădirea beneficiază de alimentare cu apă de la reţeaua publică.

Rezerva de apă necesară stingerii incendiilor va fi păstrată într-un rezervor prefabricat din fibră de sticlă și se va poza îngropat în incinta beneficiarului.

Volumul util al rezervorului de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor cu hidranți interiori și exterior, rezultat din calcul:

VHi = 2,1l/s * 10 min * 60 = 1,26 mc + 10% = 1,39mc

Va fi prevăzut un rezervor de din fibră de sticlă, montat îngropat,  cu un volum total de 1.5mc.

- DEBIT NECESAR DE APĂ PENTRU REFACEREA REZERVEI

Timpul minim necesar pentru refacerea rezervei de apă pentru inceindiu este de 24

ore cf. Tabel 12.1 din P118/2 – 2013.

Volum total rezervă: V = 1.39mc

Qref = 1.39 mc / 24 h = 0,06 mc/h = 0,016 l/s.

Pentru alimentarea rezervorului de apă pentru incendiu se va utiliza o conductă

din PEHD DN 32 până la intrarea în camera pompelor, unde va fi prevăzută o piesă de trecere PEHD DN32 – OL Zn 1'’. Prin conducta din OL Zn 1 1'’ se va alimenta cu apă rezerva de incendiu, prin intermediul a doi robineți cu plutitor DN 32.

Întocmit,

ing. Emanuel Gabor