LOUISE & ALICE IMPEX S.R.L.,

J22/2157/2019, C.U.I. 41270958

IASI , Fundac CAMIL RESSU, nr. 3,

camera 1 – birou, jud. Iasi

RAPORT

DE

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Intocmit

Ing. ŞIMON  VASILE

tehnic - securitate la incendiu Cc, Ci                          						atestat profesional seria U nr. 08385/2010

Ing. ŞIMON  VASILE

expert tehnic - securitate la incendiu Cc, Ci                                	Nr. 71/15.05.2023

atestat profesional seria U nr. 08385/2010

RAPORT

DE

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

privind securitatea la incendiu Cc, Ci,  pentru: CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, obiectiv situat in municipiul Brăila, str. Comuna din Paris nr. 93, jud. Brăila, conform  contract de prestări servicii nr. 234/05.05.2023.

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA

1. Date generale.

Prezenta expertiză s-a efectuat la cererea  beneficiarului, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA, expertiză necesară obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru: CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, obiectiv situat in municipiul Brăila, str. Comuna din Paris nr.93, jud. Brăila.

Necesitatea efectuarii expertizei tehnice la cerința fundamentală securitate la incendiu Cc, Ci, rezulta din Ordinul Inspectorului  General  Pentru  Situatii  de Urgenta Nr. 37647 din 02.03.2022  și precizărilor  transmise Inspectoratelor pentru Situații de urgentă Județene/București-Ilfov cu adresa Nr. 91184 din 20.01.2023, cu privire la aplicarea O.M.A.I, nr.180/2022.

Ordinul Inspectorului  General  Pentru  Situatii  de Urgenta Nr.37647 din 02.03.2022 precizează că:

A.    interventiile  asupra  constructiilor  existente  se efectueaza  in baza unei  expertize tehnice.  De asemenea,  acest document  se intocmeste  si in vederea determinarii  starii tehnice a unei constructii  din punct de vedere al unei cerinte fundamentale.   Raportul trebuie   sa   constituie   0   analiza   a  intregii   constructii   in   raport   cu  prevederile reglementarilor  tehnice in vigoare  la data elaboraririi.  In conditiile  in care constructia nu   respecta   normativele    de   proiectare   in   vigoare,    expertul   tehnic   trebuie   sa stabilească  masuri  alternative  care  sa vizeze  imbunatati,rea   criteriilor  care  nu  sunt conforme.   Masurile   stabilite  de  expert  exced  cadrului   de  reglementare   si  trebuie transpuse  intr-un proiect de conformare  a constructiei  la cerinta securitate la incendiu. Raportul  de  expertiza  tehnica  nu  face  parte  din  documentatia   tehnica  care  trebuie depusa  in  vederea  obtinerii   avizului/autorizatiei    de  securitate  la  incendiu.  Totusi, piesele  scrise si desenate depuse in vederea obtinerii  acestor acte de autoritate trebuie sa contina  masurile  de conformare  propuse  de expert  si trebuie semnate  si stampilate de acest specialist, in vederea  atestarii  conformitatii  acestora  cu raportul  de expertiza tehnica. In cazul in care se constata ca nu sunt respectate  cerintele  actelor normative mentionate  anterior, se urmeaza etapele prevazute  de procedura  specifica.

Cerinta securitate la incendiu Cc, Ci face parte din cerintele fundamentale privind calitatea în construcții, conform  Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Conform precizărilor  transmise Inspectoratelor pentru Situații de urgentă Județene/București-Ilfov cu adresa Nr. 91184 din 20.01.2023 cu privire la aplicarea O.M.A.I, nr.180/2022, se stipulează că:

1.3. documentația tehnică de avizare/autorizare nu trebuie să conțină raportul de expertiză tehnică întocmit pentru situațiile prevăzute la anexele 4 și 5 la Normele metodologice  aprobate prim O.M.A.I. 180/2022. În schimb, măsurile compensatorii stabilite de către expertul tehnic trebuie să vizeze îmbunătățirea criteriilor de proiectare  care nu pot fi respectate și vor fi consemnate în scenariul de securitate la incendiu preliminar sau scenariul de securitate la incendiu însușite  prin semnatură și ștampilă de către acestia.

1.4. în situația în care, în mod justificat, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare, pentru intervențiile la construcțiile existente experti tehnici atestați M.D.L.P.A. au obligația să stabilească măsuri compensatorii de conformare a construcției  la cerința ,,securitate la incendiu”. Măsurile compensatorii propuse prin scenariile de securitate la incendiu pot constitui motiv de respingere a cererilor de emitere a avizelor și autorizațiilor  în condițiile în care specialiști din cadrul structurilor de avizare autorizare județene sau ISU B-If constată  că nu vizează îmbunătățirea criteriilor care nu pot fi respectate.

Conform art. 22, literele h), din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, expertizarea construcțiilor, de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2).

In conformitate cu art. 18 alin. (2). intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare, după caz. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției.

Scopul prezentei expertize tehnice este de determina  starea tehnice a acestei constructii  din punct de vedere a cerintei fundamentale securitate la incendiu precum si stabilirea eventualelor măsuri ce se vor lua pentru punerea în sigurantă a clădirii din punct de vedere a securității la incendiu în situația executarii lucrarilor de interventie.

Cerinta fundamentală de calitate - Securitate la incendiu, impune ca solutiile adoptate prin proiect, realizate si mentinute in exploatare, in caz de incendiu trebuie sa asigure:

a) - protectia ocupantilor tinand seama de varsta, starea lor de sanatate si riscul de incendiu;

b) - limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale;

c) - impiedicarea extinderii incendiului la obiectivele invecinate;

d) - prevenirea avariilor la constructiile si instalatiile invecinate, in cazul prabusirii constructiei;

e) - protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor;

f) - evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale.

În conformitate cu art 47 al. (1) din Normele generale de aparare împotriva incendiilor aprobate cu OMI 163/2007, activitatea de expertizare tehnica de securitate la incendiu se efectueaza de catre experti tehnici atestati in conditiile legii, atunci cand o reglementaresau un organism cu atributii de control al statului prevede acest lucru  ori când se refera la situatiile prevazute mai jos:

a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a executiei unor lucrari de constructii;

b) la constructiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, actiunilor umane, activitatilor tehnologice sau în vederea determinarii, în orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii acesteia de satisfacere a cerintei "securitate la incendiu".

(2) Pentru proiecte si constructii în curs de executie, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigura respectarea integrala a masurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementarile tehnice în vigoare.

(3) Pentru constructiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situatiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementarilor tehnice, stabilesc, în functie de riscurile de incendiu actualizate, masuri alternative care sa asigure nivelurile de performanta pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementari tehnice specifice.

In aceste conditii este necesara cunoasterea starii tehnice a constructiei pentru indeplinirea cerintei fundamentale Securitate la incendiu Cc, Ci, cerinţă  prevazută de Legea 10 din 18 ianuarie 1995, modificată si competată cu Legea nr. 177/2015,  privind calitatea in constructii.

Expertiza tehnică are in vedere determinarea  starii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii acesteia de satisfacere a cerintei "securitate la incendiu"  și fundamentarea deciziei de interventie in conditiile in care lucrarile propuse trebuie sa raspunda cerintelor de securitate la incendiu Cc si Ci, in conformitate cu Legea 10/1995, modificată si competată cu Legea nr. 177/2015,  privind calitatea in constructii.

In conformitate cu art. 26. (3) din Legea 10 din 18 ianuarie 1995, experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.

Expertiza tehnică la cerinta fundamentală securitate la incendiu, în cazul de față, vizează respectarea performantelor generale si specifice de protecție la foc pentru constructia: CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, obiectiv situat in municipiul Brăila, str. Comuna din Paris nr.93, jud. Brăila.

In conformitate cu prevederile art. 9. aliniat (1) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate,  aprobate prin HGR nr. 742/2018 privind modificarea HGR nr. 925/1995 publicat în Monitorul Oficial nr 828/27.09.2018, expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, denumită în continuare expertizare tehnică, este o activitate complexă care cuprinde, după caz, încercări, relevee, analize și evaluări, necesare determinării stării tehnice a unei construcții existente sau nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcție sau a modului în care un proiect respectă reglementările tehnice în vederea asigurării cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege.

In conformitate cu prevederile art. 9. aliniat (2) din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate,  aprobate prin HGR nr. 742/2018 privind modificarea HGR nr. 925/1995 publicat în Monitorul Oficial nr 828/27.09.2018,  expertizarea tehnică se poate realiza și în următoarele situații:

a) intervenții la construcții existente;

b) în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate factorilor naturali sau antropici sau activităților tehnologice, în vederea evaluării stării tehnice a construcțiilor avariate;

c) la solicitarea autorității contractante sau a beneficiarului privind proiectul/proiectele sau execuția lucrărilor și a construcțiilor;

d) pentru evaluarea construcțiilor existente la acțiuni seismice și, după caz, stabilirea de măsuri de intervenție;

e) în vederea determinării calității tehnice a unor proiecte.

Expertiza tehnica vizează aspectele  de la punctul a) şi c).

In conformitate cu art. 12. din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate,  aprobate prin HGR nr. 742/2018 privind modificarea HGR nr. 925/1995 publicat în Monitorul Oficial nr 828/27.09.2018.

(1) Expertul tehnic realizează expertiza tehnică în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile la data realizării acesteia.

(2) Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică se însușesc de către proprietarul/administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz. Expertul tehnic răspunde, potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, pentru soluțiile date.

(3) Raportul de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic:

a) constituie parte a temei de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de intervenție sau, după caz, de desființare a construcției existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data elaborării acestora;

b) se înregistrează în registrul propriu de evidență și în registrul electronic la autoritatea competentă și se predă, în original, beneficiarului/investitorului /proprietarului, însoțit de copia legitimației de atestare.

(4) Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit  expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică.

Conform situației din teren, pe amplasament se afla realizat un corp de clădire: construcția C1, regim de înălțime P+ 1E, cu suprafața construită de 524,00  mp, suprafața construită desfășurată de 736,00 mp având funcțiunea de construcție de cultură.

La construcția C1, la care se realizează prezenta expertiza, se doreste  stabilirea de lucrări de interventie în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Constructia C1 se incadreaza in categoria C de importanta (importanta normală), conf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin H.G.R. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, publicata in M.O., Partea I , nr.352/10.12.1997, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu metodologia specifica si clasa de importanta  III - P100 -1/ 2013 .

Zona dispune de retea publica de alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa se va face din reteaua publică, apele menajere se vor deversa retaua centralizata de canalizare. Sursa termică proprie este realizata cu o centrală termică alimentate cu combustibil gazos .

Accesul pietonal si auto se realizează din Strada Comuna din Paris pe latura de est. Se asigură accesul autospecialelor de interventie ale pompierilor.

2. Situatia existenta .

Expertiza tehnică se realizeaza pentru: CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, obiectiv situat in municipiul Brăila, str. Comuna din Paris nr. 93, jud. Brăila.

Tip de cladire

Clădirea pentru care se intocmeste prezenta expertiza, conform art. 1.2.12., din Normativul de siguranţă la foc P118/1999, are destinaţia şi funcţiunea de cladire civilă (publică) de cultură cu o încăpere cu aglomerări de persoane.

La data efectuării expertizei în clădire nu se desfăsoara activități specifice.

Obiectivul pentru care se intocmeste prezenta expertiză tehnică   se incadreaza in prevederile H.G.R. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii şi/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Clădirea face parte din categoria :

II. Clădire monofuncţională sau spaţiu amenajat în clădire cu funcţiuni mixte, având destinaţia de:

La data de 30-09-2022 Partea introductivă a punctului II. din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022
 	g) cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

La baza expertizei tehnice efectuate au stat:

- Autorizația de construire Nr. 845 din 18/09/2019;

- Proces verbal  de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 35494 din 25.11.2021 ;

- Documentatie tehnică faza P.Th + D.E.  întocmita de S.C. PROFICONS PROJECT SRL BOTOȘANI, proiect nr. 61/2019;

- Relevee la situația existentă întocmite de S.C. SITEMATIC PROIECT SRL, proiect Nr. 108/2023;

- Legea Nr.50/1991 -privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizata in 2018 cu modificările și completarile ulterioare;

- Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii modificată și completată cu Legea 177/2015;

- Starea constructiei, conditiile de amplasament si modul de exploatare a constructiei;

- Prevederile din reglementarile specifice  securitatii la incendiu care au stat la baza realizarii constructiei si cele in vigoare la data efectuarii expertizei tehnice de calitate.

2.1 Date generale despre realizarea si interventiile in timp asupra constructiei

Obiectivul de investiții are ca scop stabilirea lucrărilor de intervenție, execuția lucrărilor  necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Imobilul-teren, în suprafață totală de 3202,00 mp, este situat în intravilanul Municipiului Brăila, Județul Brăila, face parte din domeniul public al Municipiului Brăila și este situat în str. Comuna din Paris, nr.93.

Terenul se învecinează cu:

- la sud: Domeniu Public;

- la nord: Proprietate Municipiul Brăila – Parc de joacă ;

- la Vest: Strada Ceahnlăului;

- la Est: Strada Comuna din Paris.

Cladirea existenta Corp C1 face parte din corpurile de cladire ce apartin Primăriei  Municipiului Brăila.

Clădirea a fost consolidată și amenajată în baza Autorizatiei de construire Nr. 845 din 18/09/2019 eliberată de Primăria Municipiului Brăila, pentru : CONSOLIDARE ȘI AMENAJARE CASĂ DE CULTURĂ, CARTIER NEDELCU CHERCEA în baza Documentatiei tehnice întocmite de S.C. PROFICONS PROJECT SRL BOTOȘANI, proiect nr. 61/2019.

La începerea lucrarilor  nu s-a solicitat și obținut Aviz de securitate la incendiu.

Construcția existentă C1 – Casa de cultura fost edificată în anii 1903, construcție la care s-au efectuat unele lucrări de consolidare, reparații curente la exterior, interior și la acoperiș.

Suprafața construită este de 524,00 mp, suprafața construită desfășurată de 736,00 mp iar regimul de înălțime este Parter + Etaj.

Forma și dimensiunile în plan: clădirea are formă de „I” – care se poate înscrie într-un dreptunghi cu dimensiunile de 36,60x17,70 m.

Pereții au grosimea de grosime de 69 cm, 40 cm, inclusiv tencuiala pentru pereții exteriori parter și etaj și  55 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm inclusiv tencuiala pentru pereții inteiori parter și etaj.

Conform Procesului-verbal  de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 35494 din 25.11.2021 au  fost realizate, în cadrul consolidării și amenajării,  următoarele lucrari :

- Lucrări de refacere acoperiș inclusiv ignifugarea șarpantei si planseului din lemn peste sala de spectacole ;

- Lucrări de intervenții la fațade;

- Lucrări de intervenții la interiorul imobilului inclusiv refacerea structurii scenei ;

- Refacerea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum ;

- Refacerea instalației electrice ;

- Refacerea instalației de ventilat;

- Lucrări de reparare a instalatiilor sanitare.

SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ

Sistem constructiv.

Clădirea existentă  are structura de rezistență formată din pereti de zidarie de cărămidă, grosimea de grosime de 69 cm, 40 cm, inclusiv tencuiala pentru pereții exteriori parter și etaj și  55 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm inclusiv tencuiala pentru pereții inteiori parter și etaj.

Planseul peste parter și etaj, în zona cu etaj,  realizat din beton armat cu grosimea de 13 cm.

Planseul peste parter în zona sălii de spectacole este realizat cu grinda de lemn ignifugat 12 cm, grinda cu zabrele metalice, grinda de lemn ignifugat 12 cm, termoizolatie vata minerala de 5 cm, plafon fals panouri fonoabsorbante fixat de grinzile de lemn prin intermediul tijelor metalice.

Sarpantă și asterială din lemn.

Invelitoare de acoperis din tabla.

Acoperișul tip șarpantă are următoarele straturi:

-	Învelitoare acoperiș din tablă

-	Folie

-	Astereală

-	Capriori de 10x12

Placa superioară în contact cu podul are următoarele straturi.

-	Placaj OSB 1,8 cm

-	Termoizolație vată minerală de 20 cm

-	Barieră contra vaporilor

-	Strat de difuzie

-	Placă b.a. 13 cm

-	Glet+zugrăveli lavabile

Panșeul peste sol are următoarele straturi:

-	Pardoseală finită parchet trafic intens 2,5 cm

-	Șapă autonivelantă 3 cm

-	Placă din beton armat 10 cm

-	Polistiren extrudat de 10 cm

-	Folie polietilenă

-	Umplutură balast 30 cm

-	Blocaj piatra spartă 30 cm

Finisajele exterioare sunt realizate astfel:

-	Pereții exteriori sunt finisați cu tinci și vopsitorie de culoare albă

-	Tâmplărie exterioară din PVC de culoare maro

-	Jgheaburi și burlane din tablă vopsite în câmp electrostatic

-	Rampă de acces persoane cu dizabilități de înclinație maxim 8%, finisată cu gresie antiderapantă în stare avansată de degradare.

-	Balustradă metalică vopsită în câmp electrostatic cu mâna curentă la înălțime de 60 și 90 cm

Finisaje interioare

-	La interior pereții zidărie de cărămidă sunt cămășuiți cu beton armat de 5 cm, termoizolați cu vată minerală de 10 cm, masă de șpaclu armată, tencuială de ipsos și vopsea lavabilă.

Pardoselile interioare sunt alcătuite din:

-	gresie porțelanată antiderapantă (grosime minimă 10 mm) pe șapă autonivelantă de 3 cm grosime

-	Parchet laminat de 2,5 cm grosime pe șapă de 3 cm

-	Glafurile interioare sunt realizate realizate din PVC, iar cele exterioare din granit.

-	Tâmplăria interioară este realizată din PVC

-	Compartimentările grupurilor sanitare sunt realizate din pereți interiori de compartimentare HPL

-	În grupurile sanitare faianța este realizată până la cota de +2,10 m față de cota pardoselii finită, va avea grosimea de minim 5 mm, iar gresia va avea grosime de minim 10 mm.

Date tehnice existente:

- Corp C1

Regim de inaltime 				Parter + Etaj

Înăltimea la steasină			+6.54 m

Inaltime la coamă				+10.23 m

Aria construita				Ac = 524,00  mp

Aria desfasurata construita		Adc = 736,00 mp

Aria utila					Au = 566,91 mp

Volum construit				V = 4585,00  mc

STRUCTURA FUNCTIONALA EXISTENTĂ:

| Indicativ incapere | Denumire incapere |  | Suprafata utila (mp) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARTER |  |  |  |
| P.01 | Cabina artisti |  | 18,81 mp |  |
| P.02 | Scena |  | 77,36 mp |  |
| P.03 | Casa scarii |  | 10.27 mp |  |
| P.04 | Centrala termica |  | 9,65 mp |  |
| P.05 | Sala de spectacole |  | 159,03 mp |  |
| P.06 | G.S.Dizabilitati |  | 6,51 mp |  |
| P.07 | G.S. Femei |  | 6,79 mp |  |
| P.08 | G.S. Barbati |  | 6,71 mp |  |
| P.09 | Biblioteca |  | 13,05 mp |  |
| P.10 | Foaier |  | 47,54 mp |  |
| P.11 | Windfang |  | 5,74 mp |  |
| P.12 | Caserie |  | 6,63 mp |  |
| P.13 | Oficiu |  | 11,00 mp |  |
| P.14 | Hol |  | 7,27 mp |  |
| P.15 | Casa Scarii + scara |  | 9,90 mp |  |
| P.16 | Loja |  | 25,31 mp |  |
|  | Total arie utilă -Parter |  | 421,57 mp |  |
| Indicativ incapere | Denumire incapere | Suprafata utila (mp) |  |
|  | ETAJ |  |  |
| E-01 | Camera machiaj | 9,65 mp |  |
| E-02 | Casa scarii | 2,16 mp |  |
| E-03 | Hol | 6,81 mp |  |
| E-04 | Sala de sedinte | 19,34 mp |  |
| E-05 | Hol | 12,34 mp |  |
| E-06 | Depozitare | 22,45 mp |  |
| E-07 | Cerc muzical | 31,62 mp |  |
| E-08 | Balcon | 20,83 mp |  |
| E-09 | Birou profesori | 14,08 mp |  |
| E-10 | Depozitare | 6,06 mp |  |
|  | Total arie utilă -Etaj | 145,34 mp |  |
|  | Total arie utilă | 566,91 mp |  |

Numar maxim de personae

Numarul de pesoane care se pot afla simultan in cladire, este urmatorul:

Parter

Sala de spectacole = 120 persoane din care 116 locuri pe scaune = 4 persoane cu dizabilități;

Scena  = 20 persoane;

Biblioteca = 4 persoane

Personal administrativ = 2 persoane.

Numarul total de utilizatori la parter = 146 persoane.

Etaj 1

Sala de sedinte = 20 persoane;

Cerc muzical = 10 persoane;

Birou profesori = 2 persoane;

Camera machiaj = 2 persoane.

Numarul total de utilizatori la etaj = 34 persoane.

Numarul total de utilizatori = 180 persoane.

INSTALATII UTILITARE

La data întocmirii prezentei expertize cladirea supusă expertizei dispune de urmatatoarele instalatii utilitare:

INSTALATII SANITARE

Alimentare cu apă rece

Alimentarea cu apă potabilă in scop igienico – sanitar se asigură de rețeaua publică de apă a localității.

Racordul la conducta principală de alimentare cu apă se realizează în căminul de vane existent, prevăzut la limita de proprietate, dotat cu armături de închidere și control printr-o conductă de distribuție din PEHD.

Apa caldă menajeră este preaparată prin intermediul unui boiler electric amplasat în grupul sanitar.

Deversarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere colectate din cadrul clădii vor fi dirijate către rețeaua publică de canalizare, prin intermediul căminelor de vizitare și a conductelor din PVC-KG ce alcătuiesc rețeaua exterioară de canalizare.

INSTALATII DE INCĂLZIRE

Instalațiile interioare de încălzire cuprind dotarea încăperilor cu corpuri de incalzire statice, armaturi si accesorii si dimensionarea retelei de distributie a agentului termic apa calda cu temperatura 70/55°C cu Δt=20 C în sistem ramificat (coturi și teuri) prin intermediul conductelor din PPR. Furnizarea agentului termic se realizeaza de la o centrală termică murală, care funcționează pe combustibil gazos, aceasta fiind amplasată într-o încăpere separată cu acces direct din exterior.

INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este realizată de la rețeaua electrică de joasă tensiune a localității.

Punctul de delimitare al instalațiilor electrice dintre furnizor și consumator (abonat) îl constituie bornele de ieșire din contorul de măsurare a energiei electrice. Bornele de ieșire din contorul de măsurare a energiei electrice se regasesc in Blocul de Măsură și Protecție (B.M.P.) și reprezintă și limita de proiectare a lucrării de instalații electrice.

Instalațiile electrice realizate sunt:

Instalațiile electrice de iluminat normal;

Instalațiile electrice de prize;

Clădirea este echipată cu iluminat de siguranță pentru evacuare.

Surse de alimentare de rezervă

Clădirea nu necesită echiparea cu grup electrogen.

SOLUŢIA DE ARHITECTURĂ

Expertiza isi propune analiza modului de respectare a cerinței fundamentale securitate la incendiu privind calitatea în construcții pentru corpul de clădire C1 cu regim de înălțime existent Parter + Etaj, obiectiv situat in municipiul Brăila, str. Comuna din Paris nr.93, jud. Brăila, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu.

2.2 Surse existente pentru evaluarea cladirii

- reglementari tehnice in vigoare la data realizarii constructiei;

- investigatii in teren;

- poze din timpul executiei;

- certificate de calitate a materialelor

2.3 Etapele parcurse in procesul de evaluare

- examinarea obiectivului in situatia actuala consemnata in documentatia tehnica, relevee si fotografii;

Au fost cercetate :

- conditiile de amplasament, alcatuire si functionalitate;

- particularitatile structurale de alcatuire (sistemul structural);

- eventualele defecte de calitate a materialelor si/sau deficiente  de alcatuire a elementelor.

Analizand elementele constructive ale cladirii și documentatie tehnica cu privire la natura elementelor de constructie prevazute si puse in operă se constata ca situata din teren corespunde situatiei prezentate in documentatia tehnica de arhitectura și instalatii  întocmită.

Solutiile stabilite prin prezenta expertiza vor asigura respectarea cerintelor generale, performanţele comune si specifice de performanta la foc a constructiei prevazute de Normativ P 118-99 si celelalte reglementari tehnice, in vederea încadrarii cladirii expertizate în nivelurile  de performanţa pentru Cerinta fundamentală Securitate la incendiu Cc, Ci.

Cu privire la respectarea cerintelor generale si specifice de performanta la foc a constructiei prevazute de Normativ P 118-99 si de celelalte reglementari tehnice rezulta urmatoarele:

- Riscul de incendiu

Potrivit art. 2.1.1. din Normativ P118/99 in cladirile civile riscul de incendiu  este determinat in principal de densitatea sarcinii termice fiind calculata conform SR 10903/2-2016 si destinatia respectiva .

In conformitate cu art. 2.1.3 din SR 10903/2-2016, pentru determinarea densitatii sarcinii termice se vor lua in considerare toate materialele combustibile fixe sau mobile, care sunt in interiorul cladirii sau care intra in componenta elementelor de constructii, instalatii, inclusiv cele din componenta pardoselilor, tamplariei, izolatiilor, rafturilor.

Cladirea expertizata are numai functini civile (publice).

La clădiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, în principal, de densitatea sarcinii termice (q) stabilită prin calcul şi de destinaţia respectivă.

În funcţie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu în clădiri civile (publice), poate fi:

● mare: 		qi = peste 840 MJ/m²

● mijlociu:    	qi = 420÷840 MJ/m²

● mic:		qi = sub 420 MJ/m²

## CORP C1

Parter

| Ind. Cam. | Destinatie | Suprafata (mp) | Risc de incendiu functie de destinație |
| --- | --- | --- | --- |
| P.01 | Cabina artisti | 18,81 mp | mic |
| P.02 | Scena | 77,36 mp | mic |
| P.03 | Casa scarii | 10.27 mp | mic |
| P.04 | Centrala termica | 9,65 mp | mijlociu |
| P.05 | Sala de spectacole | 159,03 mp | mic |
| P.06 | G.S.Dizabilitati | 6,51 mp | mic |
| P.07 | G.S. Femei | 6,79 mp | mic |
| P.08 | G.S. Barbati | 6,71 mp | mic |
| P.09 | Biblioteca | 13,05 mp | mare |
| P.10 | Foaier | 47,54 mp | mic |
| P.11 | Windfang | 5,74 mp | mic |
| P.12 | Caserie | 6,63 mp | mic |
| P.13 | Oficiu | 11,00 mp | mijlociu |
| P.14 | Hol | 7,27 mp | mic |
| P.15 | Casa Scarii + scara | 9,90 mp | mic |
| P.16 | Loja | 25,31 mp | mic |

Etaj

| Ind. Cam. | Destinatie | Suprafata (mp) | Risc de incendiu |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Camera machiaj | 9,65 mp | mare |
| E-02 | Casa scarii | 2,16 mp | mic |
| E-03 | Hol | 6,81 mp | mic |
| E-04 | Sala de sedinte | 19,34 mp | mic |
| E-05 | Hol | 12,34 mp | mic |
| E-06 | Depozitare | 22,45 mp | mare |
| E-07 | Cerc muzical | 31,62 mp | mic |
| E-08 | Balcon | 20,83 mp | - |
| E-09 | Birou profesori | 14,08 mp | mic |
| E-10 | Depozitare | 6,06 mp | mare |

Pe incaperi, conform art. 2.1.3. și art. 3.1.3. din Normativ P 118/99, riscul de incendiu, functie de densitatea sarcinii termice calculată va fi prezentată in scenariul de securitate la incendiu.

În functie de destinatie, riscul este mijlociu pentru centrala termică și oficiu, mare pentru spațiile de depozitare și mic pentru restul spațiilor.

In conformitate cu art. 2.1.3. din Normativ P 118/99, pentru intrega cladire Corp C1, riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care reprezinta minimum 30% din volumul acesteia.

Per ansamblu, riscul de  incendiu pentru cladire este mic, intrucat riscul mijlociu și mare reprezinta mai putin de 30% din volumul cladirii expertizate.

b) Gradul de rezistenta la foc este dat de elementul cu cea mai defavorabila incadrare din punct de vedere al clasei de reactie la foc (combustibilitate si limita de rezistenta la foc).

Gradul de rezistenta la foc al unei cladiri se determina in functie de alcatuirea principalelor elemente de constructie ce o compun, conform art. 2.1.8. – 2.1.14. din P118/99, conditiile minime care trebuie indeplinite fiind date in tabelul 2.1.9. din aceleasi norme tehnice.

Din acest punct de vedere se stabilesc: limita de rezistenta la foc si clasa de combustibilitate pentru materialele din care sunt executate elementele de constructii ale cladirii, conform STAS 7771/81.

Cuantificarea nivelurilor de performanta privind rezistenta la foc a cladirii s-a facut avand in vedere urmatorii factori: pornind de la termenul “rezistenta la foc,, aptitudinea unui produs de a pastra, pe o perioada de timp determinata, stabilitatea la foc, etanseitatea la foc, izolarea termica impuse si/sau orice alta functie impusa, specificata intr-o incercare standardizata de rezistenta la foc, va trebui sa precizam principalele criterii de performanta pentru rezistenta la foc a elementelor de constructie portante si neportante.

- R = capacitatea portanta;

- E = etanseitate la foc;

- I = izolare termica;

- W = radiatie termica;

- M = actiune mecanica;

- C = inchidere automata;

- S = etanseitate la fum;

- P sau PH = continuitate in alimentarea cu electricitate si/sau transmisie de semnal pe durata incendiului;

- G = rezistenta la combustie a funinginei;

- K = capacitatea de protectie la foc a acoperirilor;

- D = durata de stabilitate la temperatura constanta;

- DH = durata de stabilitate la curba standard temperatura – timp;

- F = dunctionalitatea ventilatoarelor electrice de fum si gaze fierbinti;

- B = functionalitatea mijloacelor de evacuare naturala a fumului si a gazelor fierbinti.

Parametrii care descriu reacţia la foc a produselor şi pe care se bazează sistemul de clasificare în clase de performanţă la reacţia la foc a produselor sunt:

- Creşterea de temperatură;

- Pierderea de masă;

- Durata de persistenţă a flăcării;

- Putere calorifică superioară;

- Viteza de dezvoltare a focului; căldura totală degajată;

- Propagarea laterală a flăcărilor;

- Viteza de emisie a fumului;

- Emisia totală de fum;

- Propagarea flăcării;

In conformitate cu Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr.1822/394/2004 publicat in M.O. nr.90 din 27 ianuarie 2005, din reglementarile tehnice specifice, precum si din caracteristicile si proprietatile fizico-chimiceale  materialelor si substantelor utilizate, produsele utilizate pentru realizarea constuctiei se incadreaza in urmatoarele clase de reactie la foc.

- Beton din componenta fundatiilor, placii de pardoseală, planseul peste parter si etaj, scarilor interioare, etc. = clasa A1 produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard de referinta EN ISO 1182, EN ISO 1716;

- Cărămida din componenta peretilor exteriori si interiori =  clasa A1 produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard de referinta EN ISO 1182, EN ISO 1716;

- Gips-carton din componenta peretilor interiori de compartimentare de la grupurile sanitare  = clasa A2-s2, d0 standard de referinta EN ISO 1182, EN ISO 1716;

- Lemn ignifugat din componenta grinzilor peste parter în zona sălii de spectacole și a șarpantei = clasa de combustibilitate C2(CA2b) – clasa de reacţie la foc C-s2, d0- standard de referinţă , EN 13823 și EN ISO 11925-2;

- Metal din componenta grinzilor cu zăbrele de la planseul peste parter în zona sălii de spectacole, = clasa A1 produse care nu contribuie la foc în nici o faza a incendiului standard de referinta  EN ISO 1182, EN ISO 1716;

- Tencuieli = clasa A1FL produse care nu contribuie la foc in nici o faza a incendiului standard de referinta EN ISO 1182, EN ISO 1716;

- Gresie și faianță ceramica din componenta pardoselilor si placărilor la grupurile sanitare = clasa A1 FL standard de referita EN ISO 1182, EN ISO 1716.

Elementele din structura șarpantei de lemn (grinzi, căpriori și asteriala din scandura, popi, cosoroabă si pane din lemn), clasa de combustibilitate C3 (CA2c) – clasa de reacţie la foc D- s2, d0, au fost ignifugate (conform punct 6.1.1. din -	Proces verbal  de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 35494 din 25.11.2021)  cu produse de ignifugare care sa asigure pentru lemn o clasa de combustibilitate C2 (CA2b) -  clasa de reacție la foc cel puțin C s2, d0 .

Beneficiarul nu a prezentat documente din care sa rezulte  calitatea lucrărilor de ignifugare, produsele utilizate pentru realizarea ignigugării, atestatele legale pentru executantul lucrarii.

Prin ignifugare se imbunatățeste comportarea la foc a sarpantei din lemn, clasa de combustibilitate in urma ignifugarii va fi  cel puțin C2, clasa de reacţie la foc C- s2, d0, – conform OMAI 231/2011.

Elementele din component cladirii au următoarele rezistente la foc:

- Pereti extriori si interiori din zidarie portanta de caramida plina, cu  grosime  de 69 cm, 40 cm, inclusiv tencuiala pentru pereții exteriori parter și etaj și  55 cm, 40 cm, 30 cm, 20 cm inclusiv tencuiala pentru pereții inteiori parter și etaj: clasa A1, REI >180;

- Planseu peste parter  si etaj din beton armat, clasa A1 REI 60;

- Planseul peste parter în zona sălii de spectacole este realizat cu grinda de lemn ignifugat 12 cm - clasa de reacţie la foc C- s2, d0, grinda cu zabrele metalice, clasa de reacţie la foc A1, R15, grinda de lemn ignifugat 12 cm, clasa de reacţie la foc C- s2, d0, termoizolatie vata minerala de 5 cm clasa de reacţie la foc A1 sau A2 - s2, d0, plafon fals panouri fonoabsorbante, posibil clasa de reacţie la foc B-s2-d0, fixat de grinzile de lemn prin intermediul tijelor metalice.

Nu se poate stabili rezistenta la foc pentru planseul de peste sala de spectacole.

- Șarpantă acoperișului din lemn ignifugat: clasa C-s2, d0, fără rezistentă la foc;

- Invelitoare din tabla metalică: clasa A1 EI 15;

Beneficiarul nu a prezentat documente din care sa rezulte  calitatea produselelor utilizate pentru realizarea planseului peste parter în zona sălii de spectacole (declarații de performanță, agrement tehic, etc) din care se rezulte clasa de reacție la foc, limita de rezistentăla foc pentru elementele de construcție utilizate în realizarea planseului.

Aprecierea caracteristicilor materialelor utilizate pentru realizarea planseului peste parter în zona sălii de spectacole s-a realizat organoleptic prin comparare cu produsele similare aflate pe piață.

În conformitate cu art. 2.1.10. din Normativ P118/99, 2.1.10. gradul de rezistenţă  la  foc al construcţiei  sau al unui compartiment  de  incendiu este determinat de elementul său cu cea  mai defavorabilă încadrare şi se  precizează obligatoriu în documentaţia tehnico­economică.

În cazul de față, elementul cu cea  mai defavorabilă încadrare, este planșeul peste parter în zona sălii de spectacole pentru care nu se poate stabilii rezistenta la foc.

Conform tabelului 2.1.9. şi art. 2.1.10. precum  şi precizărilor art. 2.1.11. din Normativul P 118-99, clădirea Corp C1 se încadrează în gradul V de rezistenţă la foc.

c) Amplasarea constructiei .

In conformitate cu art. 2.2.1. din Normativ P 118-99 constructiile se amplaseaza comasate sau grupate la distante nenormate intre ele in limita unui compartiment de incendiu cu aria maxima admisa in functie de destinatie, gradul de rezistenta la foc cel mai dezavantajos, riscul de incendiu si numarul de niveluri cel mai mare (luand in calcul suma ariilor construite efective).

Conform planului de situatie si situatiei din teren, pe amplasament se afla realizată corpul de clădire C1, cu următoarele caracteristici:

Regim de inaltime 				Parter +Etaj

Aria construita				Ac = 524,00  mp

Aria desfasurata construita		Adc = 736,00 mp

Aria utila					Au = 566,91 mp

Volum construit				V = 4.585,00  mc

Corpul de clădire Corp C1- Casa de cultură este  amplasat la următoarele distante fată față de construcțiile limitrofe:

- la sud: 8,77 m față de constructia existenta, regim de înăltime P+E, cu destinația de locuință, de gradul II rezistentă la foc, de la peretele exterior al centraleri termice, respectiv de la peretele exterior al salii de spectacole.

- la nord: parc de joacă, nu sunt constructii amplasate la mai putin de 15,00 m

- la Est: Strada Comuna din Paris, 37,24 m față de ax drum;

- la Vest: Strada Ceahnlăului, 10,22 m față de constructia existenta, regim de înăltime P, cu destinația de Magazie, de gradul V rezistentă la foc,

Potrivit art. 2.2.2. din Normativ P 118-99, constructiile independente si gruparile sau comasarile de constructii se amplaseaza asfel incat sa nu permita propagarea incendiilor o perioada de timp normata sau, in cazul prabusirii, sa nu afecteze obiectele invecinate respectindu-se distantele minime de siguranta din tabel 2.2.2. ori comparimentindu-se cu pereti rezistenti la foc alcatuiti corespunzator densitatii sarcinii termice celei mai mari.

Distantele minime de sigurantă dintre o construcție de gradul V rezistentă la foc si construcțiile de gradul II , III, IV și V rezistentă la foc, conform  tabel 2.2.2. din Normativ P 118/99, sunt : V – II 10 m, V – III 12  m, V – IV - V 15  m.

Față de construcțiile de pe latura de sud și vest, din afara amplasamentului, nu sunt respectate distanţele de siguranţă, distanțe impuse de art. 2.2.2, şi Tabelul 2.2.2. din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P. 118-99.

Se impune compartimentarea cu pereti pereti rezistenti la foc alcatuiti corespunzator densitatii sarcinii termice celei mai mari între constructia expertizată si constructiile limitrofe situate pe amplasamentele vecine de pe latura de vest și sud față de care nu se respect distantele minime de siguranță.

Cladirea expertizată: Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc,  constituie un compartiment de incendiu.

Clădirea Corp C1– Casa de Cultură, este amplasată independent în limita unui compartiment de incendiu de gradul V, amplasată  la distante care nu respectă în totalitate distantele minime de sigurantă impuse de tablel 2.2.2. din Normativ P118/99.

Fată de restul imobilelor din afara amplasamentului se respectă distantele minime de sigurantă impuse de art. și tablel 2.2.2. din Normativ P118/99.

Potrivit art. 2.2.3. din Normativ P 118-99, construcţiile  cu destinaţii sau funcţiuni diferite, grupate  sau comasate  în cadrul unui compartiment de incendiu, se separă între ele cu pereţi şi planşee corespunzătoare destinaţiilor, riscurilor şi categoriilor de incendiu, precum şi densităţii sarcinii termice, conform prevederilor normativului,  iar între compartimentele  de  incendiu, dacă nu sunt asigurate distanţele  de siguranţă, se prevăd elemente  despărţitoare  verticale  antifoc sau rezistente la  foc  (pereţi) din materiale C0 (CA1), rezistente la foc corespunzător densităţii sarcinii termice, dar minimum 3 ore şi după caz, rezistente la explozie.

Cladirea expertizată: Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc,  constituie un compartiment de incendiu distinct, celelalte construcții față de care nu se respectă distanțele de sigurantă fac parte din alte compartimente de incendiu,   conform art. 2.2.3. din Normativ P 118-99, se prevăd elemente  despărţitoare  verticale  antifoc sau rezistente la  foc  (pereţi) din materiale C0 (CA1), rezistente la foc corespunzător densităţii sarcinii termice, dar minimum 3 ore.

Analizand peretii exteriori, de la cădirea expertizată, în zonele ân care nu sunt respectate distantele de sigurantă se constată că acestia sunt realizati din zidărie de cărămidă, grosimea de 69 cm, 40 cm, pentru pereții exteriori parter și etaj, materiale C0 (CA1), cu rezistența la foc de peste 3 ore. Se respectă prevederile art. 2.2.3. din Normativ P 118-99, cu privire la separarea compartimentelor  de  incendiu, la care nu sunt asigurate distanţele  de siguranţă.

d) Conformare la foc, se va urmarii limitarea posibilitatilor de propagare a focului si fumului.

Potrivit art. 4.2.62. din Normativ P 118-99, clădirile  pentru cultură vor îndeplini condiţiile de corelare între gradul de rezistenţă la foc, aria  construită şi numărul de  niveluri, conform prevederilor normativului, iar atunci când cuprind săli aglomerate şi a celor specifice acestora.

Cladirea expertizată: Corp C1 – Casa de Cultură nu cuprinde săli aglomerate.

Cladirea expertizată: Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, trebuie sa nu favorizeze propagarea focului si fumului.

Functiunile  aferente clădirii expertizate sunt separate cu elemente verticale si orizontale rezistente la foc, zidarie portanta de caramida si planseu din beton armat  cu o grosime de 13 cm peste parter și etaj.

Conf. art. 2.2.6 din Normativ P 118-99, prin dispunerea funcţiunilor în construcţie şi asigurarea măsurilor de protecţie corespunzătoare, se va urmări eliminarea posibilităţilor de propagare uşoară a fumului şi a focului în afara compartimentelor în care sa produs incendiul, precum şi protejarea acestora faţă de acţiunea unui incendiu din vecinătatea lor, condiție respectată în cazul de față.

Conf. art. 2.2.10. din Normativ P 118-99, ariile construite admise pentru compartimente de incendiu ale construcţiilor civile (publice), sunt precizate diferenţiat în normativ, corespunzător gradului de rezistenţă ia foc şi destinaţiei construcţiei respective.

Conf. art. 3.2.4. din Normativ P 118-99, ariile construite ale compartimentelor de incendiu admise pentru construcţii civile (publice) supraterane, sunt cele precizate în tabel 3.2.4. Aria maximă  construită admisă pentru compartimente de incendiu ale clădirilor civile (publice) supraterane de gradul V rezistentă la foc , clădiri parter + etaj  este de 800 mp, conditie respectată în cazul de față (Ac = 524,00  mp).

Conf. art. 3.2.5. din Normativ P 118-99, între numărul de niveluri al clădirilor supraterane, destinaţia, gradul de rezistenţă la foc şi capacitatea lor (număr de persoane), se vor respecta următoarele corelaţii:

•	în clădirile de gradul III – V de rezistenţă la foc, numărul de niveluri supraterane se limitează în funcţie de destinaţie şi de numărul de persoane adăpostit, conform prevederilor tabelului 3.2.5.

Pentru clădiri cu alte destinaţii, fără săli aglomerate, având gradul V de rezistentă la foc,  capacitatea (numărul maxim de persoane) este de 300 persoane, numărul maxim de niveluri supraterane este de 1, conform prevederilor tabelului 3.2.5. din Normativ P 118-99.

Nu se respectă conformarea la foc pentru cladirea: CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, obiectiv situat in municipiul Brăila, str. Comuna din Paris nr.93, jud. Brăila, propusă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Având în vedere corelaţia între gradul de rezistenţă la foc (V), destinaţie (clădiri cu alte destinaţii, fără săli aglomerate), numărul de nivele supraterane (2) şi capacitatea maximă de persoane (max. 180 pers.), conform art. 3.2.5. şi tabel 3.2.5 din Normativul P118-99, se poate adopta un singur nivel în plus conform  NOTA din subsolul tabel 3.2.5 care prevede: În cazuri justificate tehnic şi asigurând măsuri suplimentare de protecţie, investitorii pot adopta un singur nivel în plus faţă de cele admise, pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective.

Intrucât, în mod justificat, nu pot fi respectate prevederile privind  corelarea între numărul de niveluri al clădiri expertizate (2 niveluri existente), admis 1 nivel   destinaţia (clădiri cu alte destinaţii, fără săli aglomerate), gradul de rezistenţă la foc V, se  stabilesc măsuri compensatorii de conformare a construcției  la cerința ,,securitate la incendiu.

In conditiile  in care constructia nu   respecta   normativele    de   proiectare   in   vigoare,    expertul   tehnic   trebuie   sa stabilească  masuri  alternative  care  sa vizeze  imbunatati,rea   criteriilor  care  nu  sunt conforme.   Masurile   stabilite  de  expert  exced  cadrului   de reglementare   si  trebuie transpuse  intr-un proiect de conformare  a constructiei  la cerinta securitate la incendiu.

Pentru nerespectarea prevederilor privind  corelarea între numărul de niveluri al clădiri expertizate (2 niveluri existente), admis 1 nivel   destinaţia (clădiri cu alte destinaţii, fără săli aglomerate), gradul de rezistenţă la foc V, se stabileste ca măsura alternative,  care  sa vizeze  imbunatati,rea   criteriilor  care  nu  sunt conforme, echiparea clădirii cu instalatie de stingere cu hidranti interiori.

e) Alcatuiri constructive.

Constructiile si elementele de constructii se alcatuite si realizeazate astfel incat sa nu favorizeze aparitia si propagare incendiilor.

Plafoane suspendate.

În conformitate cu art. 2.3.5. din Normativ P 118/99, la  plafoanele combustibile  sau incombustibile  suspendate  de planşee, de  regulă,  continuitatea golului dintre tavan şi planşeu se întrerupe, prin diafragme din materiale CO la C2 (CA1 la CA2b), sau în cazuri justificate tehnic, prin perdele de drencere, dispuse la maximum 25 m pe două direcţii perpendiculare.

La clădirea expertizată,  se utilizează plafoane  incombustibile fonoabsorbante  suspenndate  de grinzile din componenta planseului peste sala de spectacole. Nu sunt necesare diafragme din materiale CO la C2 (CA1 la CA2b), pentru întreruperea continuității golului dintre tavan şi planşeu,  întrucât distantele pe cele două directii sunt mai mici de 25 m.

Galerii, canale

La trecerea canalelor, conductelor sau cablurilor prin pereţi şi planşee rezistente la foc, se vor lua măsuri corespunzătoare de etanşare a golurilor din jurul acestora cu alcătuiri rezistente la foc, potrivit prevederilor normativului.

Ascensoare

Clădirea expertizată : CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, nu este prevăzută cu ascensoare pentru persoane.

Finisaje

Finisajul pe căile de evacuare a persoanelor trebuie să fie, de regulă, CO (CA1). Se admit pardoseli din lemn şi mochete de maximum 2 cm grosime, precum şi finisajele din folii de max. 0,5 cm grosime, care vor fi lipite pe suport CO (CA1), cu excepţiile prevăzute în normativ.

Pe caile de evacuare nu sunt utilizate finisaje din materiale combustibile, fiind respectate prevederile art . 2.3.20., 4.2.101 - 4.2.102.  din Normativ P 118 /99.

Nu este realizată izolarea termică a pereților exteriori, cu sistem termoizolant compact  pentru exterior.

Pereţi cortină

Clădirea expertizată : CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, nu este prevăzută cu pereti cortina.

Casa scării.

Cladirea expertizată: Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, este  prevăzută cu două case de scări în care sunt dispuse scarile interioare care fac legătura între parter si etaj.

Scara interioară de evacuare dispusă in axele A-B/ 1-2 este închisă  în casă de scări iar scara interioară de evacuare dispusă in axele A-B/ 4-5 este deschisă (amplasată în holurile de la parter si etaj.

În conformitate cu art. 2.3.31. din Normativ P 118 /99, pereţii caselor de scări închise din construcţiile de gradul V de rezistenţă la foc, pot fi C1 sau C2 (CA2a,b), rezistenţi la foc minimum 15 minute

Peretii caselor de scari sunt realizate din materiale C0(CA1), cu rezistenţa la foc de peste 3 ore, se respectă art. 2.3.31. din Normativ P 118 /99.

Scarile interioare sunt din beton armat si respecta prevederile proiectului si cele ale art. 2.3.33. din Normativ P 118 /99, care stabileste pentru grinzile, podestele si rampele scarilor de evacuare la constructiile de gradul V rezistenta la foc, o limita de rezistenta la foc de minim 15 de minute si o clasa de combustibilitate de C2. În cazul de fata grinzile, podestele si rampele scarilor de evacuare asigura o limita de rezistenta la foc de peste 60 minute si sunt realizate din materiale C0 (CA1), respectindu-se art. 2.3.33. din Normativ P 118 /99.

Analizand modul in care este asigurata separarea holurilor de la parter și etaj fata de restul constructiei se constata ca peretii de compartimentare a holurilor de la parter si etaj 1 sunt din caramida de 30 cm, pereti realizati din materiale avand clasa de reactie la foc A1 si o limita de rezistenta la foc de peste 3 ore, limita superioara celei de 1,5 ore impusa de art. si tabel 4.2.105. din Normativ P 118 /99 pentru coridoare si holuri.

Sala de cazane aferenta sistemului de incalzire a clădirii este dispusa la parter, are acces dirct din exterior, este separata fata de restul functiunilor cu perete de caramida avand 30 cm grosime, clasa A1 reactie la foc, REI 240 si planseu din beton armat avand grosimea de 15 cm, clasa A1 reactie la foc, REI 120, respectind conditile impuse de art. 3.8.4. si 4.2.96 din Normativ P 118-99.

Încăperi de depozitare

În conformitate cu art. 2.3.45. din Normativ P 118/99, încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile solide cu aria mai mare de 36 m 2 situate în construcţii cu alte destinaţii, de regulă, se separă faţă de restul construcţiei prin pereţi şi planşee C0 (CA1) având rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice (tabel 2.4.2.), dacă normativul nu stabileşte altfel.

Golurile de circulaţie funcţională din aceste elemente despărţitoare se protejează cu uşi rezistente la foc minimum 45 de minute, prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.

Cladirea expertizată  nu dispune de spatii de depozitare cu suprafete mai mari de 36 mp care sa necesite separari cu pereti rezistenti la foc.

Încăperi pentru instalaţii utilitare

Constructia expertizată : Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, nu este prevăzută  cu staţie de pompare a apei pentru incendiu.

Clădirea Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, nu este  prevăzută cu grup  electrogen  care să constituie sursă electrice de rezervă ce alimentează dispozitive de protecţie la foc, vane de incendiu şi pompe de incendiu .

Clădirea Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, este echipată cu instalatiei de detectare  semnalizare și alarmare la incendiu. Echipamentul de control și semnalizare este amplasat în Hol Etaj (E.05).

In conformitate cu art. 3.9.2.  din Normativ P 118/3-2018 condițiile privind amplasarea ECS sunt următoarele:

3.9.2.1.  Încăperile  special  destinate  echipamentelor  de  control  și  semnalizare  trebuie  să  corespundă următoarelor condiții:

a) să fie amplasate cât mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai apropiat ca amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al rețelei respective, asigurând un grad de securitate corespunzător;

b) să fie situate, în general, la parter, în spații ușor accesibile din exterior, în vecinătatea ușilor de acces de intervenție ale pompierilor. Când specificul clădirii impune, se admite amplasarea echipamentelor de control și semnalizare aferente IDSAI la alte niveluri ale clădirii;

c) accesul către încăperile unde sunt amplasate ECS trebuie să fie ușor. Pe calea de acces nu trebuie să existe obstacole care ar putea împiedica sau întârzia intervenția personalului desemnat;

d) să nu fie traversate de conductele instalațiilor utilitare (apă, canalizare, gaze, incălzire, etc.). Sunt admise numai racorduri pentru instalațiile care deservesc încăperile respective;

e) să nu fie amplasate sub încăperi încadrate în clasa AD4 conform normativului I7 - 2011 (medii expuse la picături cu apă);

f) spațiile pentru ECS să fie prevăzute cu instalații de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului;

g) accesul să fie permis doar persoanele specializate și desemnate în condițiile legii.

3.9.2.2. Amplasarea echipamentului de control și semnalizare (ECS) impune, în plus față de cele prevăzute la articolul 3.9.2.1, următoarele:

a) indicațiile și controalele să fie ușor accesibile pompierilor și personalului responsabil din clădire;

b) iluminatul să permită citirea cu ușurință a etichetelor și indicațiilor vizuale, (cel puțin 200lx);

c) riscul de incendiu să fie mic și spațiul să fie prevăzut cu cel puțin un element de detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor.

3.9.2.4. Dacă este necesară montarea ECS în spații care nu îndeplinesc condițiile de la pct. 3.9.2.1 și 3.9.2.2, atunci amplasarea echipamentelor de control și semnalizare aferente IDSAI se realizează în încăperi special destinate separate prin elemente de construcții incombustibile clasa de reacție la foc A1 ori A2-s1d0, cu rezistența la foc minimum REI60 pentru planșee și minimum EI60 pentru pereți. Golurile de acces în aceste încăperi vor fi protejate cu uși rezistente la foc EI2 30-C. Aceste încăperi se prevăd cu minimum o priză de 16 A/230  V  pentru  lămpi  și  unelte  (scule,  accesorii)  portabile,  alimentată  din  circuitele  sistemelor  cu  rol  de securitate la incendiu.

La clădirea expertizată, amplasarea ECS se face la etaj în incaperea E05, încapere care nu îndeplineste condițiile impuse de art. 3.9.2.4.  din Normativ P 118/3-2018.

Se impune mutarea echipamentului de control și semnalizare (ECS) intr-o altă încapere care sa respecte conditiile de amplasare impuse de art. 3.9.2.4.  din Normativ P 118/3-2018. Încaperea va fi cu risc mic de incendiu și va fi separată de restul funcțiunilor cu elemente de construcții incombustibile, clasa de reacție la foc A1 ori A2-s1d0, cu rezistența la foc minimum REI 60 pentru planșee și minimum EI60 pentru pereți. Golul de acces la încăpere va fi protejat cu ușă rezistentă la foc 30 minute prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere EI 30-C2. Încăperea va fi prevăzută cu iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului și cel puțin un detector de incendiu.

In conformitate cu art. 3.8.4. din Normativ P 118/99, centralele termice aferente cladirilor civile (publice) se separa de restul constructiei cu pereti si plansee C0 (CA1) rezistente la foc minimum 3 ore pentru pereti si 2 ore pentru plansee, avand accese din exterior.

La data realizării expertizei clădirea dispune de o centrală termică murală, care funcționează pe combustibil gazos, aceasta fiind amplasată într-o încăpere dispusă la parter P.04 – Su = 9,65 mp, cu acces direct din exterior.

Încăperea P.04 – Su = 9,65 mp este separata de restul functiunilor cu pereti din zidărie de cărămida cu grosimea de 35 cm, clasa de reacție la foc A1, cu rezistența la foc minimum REI 240 și planseu din beton armat cu grosimea de 13 cm, clasa de reacție la foc A1, cu rezistența la foc minimum REI 120. Se respectă prevederile art. 3.8.4. din Normativ P 118/99.

f) Limitarea propagarii focului si a fumului .

Cladirea expertizată: Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, constituie un compartiment de incendiu, este amplasată  independent, în limita unui compatiment de incendiu având gradul V rezistență la foc.

Cladirea expertizată: Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, este amplasată la distante care nu respectă distanțele  de sigurantă fata de constructiile limitrofe situate pe laturile de sud și vest, din afara amplasamentului si necesita compartimentari cu pereti antifoc.

Analizand peretii exteriori, de la cădirea expertizată, în zonele în care nu sunt respectate distantele de sigurantă se constată că acestia sunt realizati din zidărie de cărămidă, grosimea de 69 cm, 40 cm, pentru pereții exteriori parter și etaj, materiale C0 (CA1), cu rezistența la foc de peste 3 ore.

Fată de construcțiile limitrofe existente situate pe laturile de nord și est se asigura limitarea propagarii focului si a fumului prin existenta distantelor de sigurantă impuse de tabel 2.2.2. din Normativ P 118/99.

Functiunile diferite din compartimentul de incendiu sunt separate prin pereti rezistenti la foc in functie de densitatea sarcinii termice si destinatie fiind respectate prevederile art. si tabel 2.4.2. din Normativ P 118 /99.

Compartimentarile interioare de la Corp C1– Casa de Cultură, la nivelul parterului și etajului,  care separă funcțiuni diferite, sunt executate din zidărie de cărămida cu grosime de 35 cm si plaseu din beton armat cu grosimea de 13 cm.

Condiţiile minime  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  anumiţi pereţi şi planşee  din clădirile civile (publice) care nu sunt înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate, sunt precizate  de art și tabelul 3.4.4. din  Normativ P 118-99, prevederi care sunt respectate.

g) Evacuare fum

In conformitate cu art. 2.5.1. din  Normativ P 118-99, prin desfumare se urmăreşte extragerea din spaţiile incendiate a unei părţi din fumul şi gazele  de  ardere  în  scopul  asigurării  condiţiilor  de  evacuare  a  utilizatorilor  şi  a  folosirii mijloacelor de intervenţie la stingere, precum şi de limitare a propagării incendiilor.

In spaţiile  construite  şi necompartimentate,  cu aria liberă peste 10.400  m2, se asigură evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi în exterior, conform normativului.

Desfumarea  se asigură prin tiraj natural, organizat  sau mecanic,  realizând circulaţia aerului în spaţiul considerat şi evacuarea fumului în raport cu aerul introdus, sau prin diferenţe  de  presiune  între  spaţiul  protejat  şi  cel  incendiat  pus  în  depresiune,  ori  printr­o combinaţie a celor două metode.

Evacuarea fumului este obligatorie  pentru spatiile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile solide cu suprafata mai mare de 36 mp si casele de scari de evacuare inchise fără lumina naturală, conform art. 3.5.2.  din Normativ     P 118 /99.

Cladirea expertizata: Corp C1 – Casa de Cultură, nu dispune de spatii de depozitare a materialelor si substantelor combustibile solide cu suprafata mai mare de 36 mp și nici case de scări închise fără lumina naturală  și nu necesită dispozitive de evacuare fum.

Cladirea expertizata nu dispune de circulaţii comune orizontale închise și nu necesită dispozitive de evacuare fum.

În conformitate cu art. 4.1.36. din Normativ P 118 /99, pentru evacuarea fumului degajat în caz de incendiu (desfumare), la partea superioară a sălilor aglomerate în care  are  acces publicul, se prevăd dispozitive  amplasate judicios,  a  căror suprafaţă totală va fi cel puţin 1/100 din suprafaţa sălii sau se asigură desfumarea prin sistem mecanic..

Cladirea nu dispune de spatii incadrate in categoria salilor aglomerate (în sala de spectacole se află mai putin de 200 persoane) si nu necesita sisteme de desfumare natural organizat sau sistem mecanic.

h) Cai de evacuare in caz de incendiu

Este asigurat numarul necesar de cai de evacuare a utilizatorilor corespunzator dispuse, alcatuite cu respectarea prevederilor legale si dimensionate functie de numarul maxim de utilizatori.

La clădirea expertizată se vor  determina gabaritele necesare şi se vor stabili lungimii traseelor de parcurs, astfel încât să se asigure evacuarea rapidă din construcţie, în timpul normat.

Conform art. 2.6.48. din Normativul P118/99, calculul căilor de evacuare (pentru mai mult de cinci persoane) constă în determinarea gabaritelor necesare şi stabilirea lungimii traseelor, astfel încât să se asigure evacuarea rapidă din construcţie, în timpul normat.

Conform art. 2.6.69. din Normativul P118/99,  la determinarea timpului de evacuare, respectiv a lungimii caii de evacuare, se ia în considerare traseul parcurs in axa caii de evacuare, de la punctul de plecare pana la o iesire in exterior sau pana la o scara deschisa sau inchisa, ori degajament protejat, tinand seama de pozitia diferitelor echipamente sau obiecte fixe  care trebuie ocolite, respectindu-se nivelele de performanta admise pentru cladire.

In cladirea expertizata: Corp C1 – Casa de Cultură, se pot afla un numar de  persoane 180 repartizate dupa cum urmează :

Parter

Sala de spectacole = 120 persoane din care 116 locuri pe scaune = 4 persoane cu dizabilități;

Scena  = 20 persoane;

Biblioteca = 4 persoane

Personal administrativ = 2 persoane.

Numarul total de utilizatori la parter = 146 persoane.

Etaj 1

Sala de sedinte = 20 persoane;

Cerc muzical = 10 persoane;

Birou profesori = 2 persoane;

Camera machiaj = 2 persoane.

Numarul total de utilizatori la etaj = 34 persoane.

Numarul total de utilizatori  în clădire = 180 persoane.

Număr căi de evacuare

Conform art 2.6.1. din Normativ  P 118 /99, în construcţii, compartimente de incendiu, încăperi şi alte spaţii construite vor fi asigurate căi de  evacuare prin care, în caz de incendiu, persoanele să poată  ajunge în exterior la  nivelul terenului  sau al unor suprafeţe carosabile, în timpul cel mai scurt  şi în condiţii  de  deplină siguranţă.

Conform art 2.6.11. din Normativ  P 118 /99, în construcţii,  compartimente de incendiu sau porţiuni de  construcţii independente  din punctul de vedere al circulaţiei, de regulă, persoanele trebuie să aibă acces la cel puţin două căi de evacuare, care pe cât posibil, să ducă în direcţii opuse.

În conformitate cu art. 2.6.12. din Normativ P 118 /99, asigurarea unei singure căi de evacuare este admisă atunci când conform proiectului, la fiecare nivel deservit de această cale se pot afla simultan maximum 20 de persoane – indiferent de timpul (lungimea) de evacuare realizat, precum şi în cazurile în care la fiecare nivel suprateran sau subteran, numărul persoanelor este mai mare dar timpul (lungimea) traseului de evacuare se înscrie în valoarea admisă pentru evacuarea într-o singură direcţie (coridoare înfundate), în funcţie de nivelul de rezistentă la foc, risc de incendiu, tip de clădire şi destinaţie, conform prevederilor normativului.

Pentru Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, se asigură două căi de evacuare pentru evacuarea de la parter  si  o cale de evacuare de la etaj pentru fiecare latură a clădirii. Evacuarea de la etaj se face independent de evacuarea de la parter prin cele două scări interioare care debușează direct în exterior .

Evacuarea de la parter, din P05- Sala de spectacole, Su = 159,03 mp, se face în două directii opuse, direct in exterior pe  cele 6 uși care debușează direct în exterior.   Usile  de evacuare sunt dispuse în fatada laterală  stanga și în fațada laterală dreapta, câte 3 uși în fiecare fațadă, si au  dimensiunea de  1,45x2,30 m. Sensul de deschidere a ușilor de pe traseul caiilor de evacuare este în sensul evacuarii persoanelor din clădire.

Evacuarea de la parter, din P02- Scenă, Su = 77,36 mp, se face în două directii opuse, direct in exterior pe  cele 2 uși care debușează direct în exterior.   Usile  de evacuare sunt dispuse în fatada laterală  stanga și în fațada laterală posterioară, au  dimensiunea de  1,50x2,10 m, respectiv 1,00x2,10 m. Sensul de deschidere a ușilor de pe traseul caiilor de evacuare este în sensul evacuarii persoanelor din clădire.

Evacuarea de la parter, din P15 - Lojă, Su = 26,79 mp, P10 - Foaier, Su = 45,54 mp, P9 - Bibliotecă, Su = 13,05 mp,  se face în două directii opuse, direct in exterior pe  ușile care debușează direct în exterior.   Usile  de evacuare sunt dispuse în fatada principală  și laterală  stanga, au  dimensiunea de  1,50x2,43 m, respectiv 1,50x2,45 m. Sensul de deschidere a ușilor de pe traseul caiilor de evacuare este în sensul evacuarii persoanelor din clădire și invers sensului evacuarii din aceste spatii se evacuează mai puțin de 30 persoane.

Evacuarea de la etaj se face prin cele două scari de evacuare cu rampe drepte si podeste intermediare, cu lațime rampei scării de 100 cm  si apoi in exterior prin usile de la parter.

Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor ce le delimiteaza.

Usile și holurile constituie cai de evacuare din cladire.

Usile de evacuare sunt de tip obisnuit, pe balamale. In dreptul usilor inaltimea pragurilor poate fi de max. 2.5 cm.

Pe traseele de circulaţie uşile sunt vizibile, cu sisteme de acţionare simple, fara risc de blocare si nu vor avea praguri. Ușile de acces în clădire sunt prevăzute cu bara antipanică.

Sensul de deschidere nu limitează lăţimea normată de circulaţie iar uşile alăturate nu se lovesc intre ele la deschiderea consecutiva.

Ușile de la casele de scari vor fi  prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.

Deschiderea uşilor de acces în clădiri se face in sensul evacuării utilizatorilor acolo unde se evacuează mai mult  de 30 persoane valide. Usile de la sala de spectacole (incapere cu aglomerari de persoane) se deschid in  sensul  evacuarii, se evacuează mai mult  de 30 persoane valide și sunt prevăzute cu bară antipanică.

Holurile  sunt separate de restul functiunilor prin pereti cu rezistenta la foc 180 minute, respectand  prevederile din tabel 4.2.65 din P118-99.

Geometria cailor de evacuare: gabarite- latimi, inaltimi, pante, etc.

Pentru Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, în parter usile  exterioara are latimea de 1,00 m, 145m,  respectiv 1,50 m si inaltimea de 2.10 m respectiv 2,30 m.

Timpii/ lungimile de evacuare

Conform Normativul P118/99, timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare), in cazul constructiilor civile publice de de cultură nu este stabilită.

Pentru Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, se asimilează timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare) ce trebuie asigurat cu clădirile de gradul V la care se evacuează persoane care nu necesită însoțitori.

Se considera  25 secunde și 10 m pentru evacuarea in două directii, respectiv de maxim 15 sec  și 6 m  pentru evacuarea într-o direcţie.

Evacuarea din P05- Sala de spectacole, Su = 159,03 mp, se face în două directii opuse, lungimea caii de evacuare  se incadrează in valorile admise pentru timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare) de10 m.

Evacuarea de la etaj se face intr-o singura directie, prin cele două scari de evacuare cu rampe drepte si podeste intermediare, cu lațime rampei scării de 100 cm, lungimea caii de evacuare  se incadrează in valorile admise pentru timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare) de 6 m.

Cladirea respecta conditiile impuse  pentru timpul de evacuare (lungimea maxima a traseelor de evacuare) pentru evacuarea în două directii din parter si o singură directie din etaj.

Numarul fluxurilor de evacuare

Numărul de fluxuri F =N/C   în care :

F = numărul de fluxuri,

N= numărul de utilizatori ce trebuie evacuaţi

Capacitatea maxima simultana pentru scoală :

Corp C1 : total = 180 persoane

Capacitatea de evacuare a unui flux  C  s-a determinat in functie de destinatia cladirii, conform art. 4.1.43 din Normativul P118/99, pentru sala de spectacole prin asimilare cu sălile aglomerate de tip S2. În construcţii de gradul V  C= 25 de persoane.

Pentru etaj s-a considerat zona administrativă. C = 80 persoane

In functie de aceste valori se determina numarul de fluxuri  F cu relatia F = N / C.

Corp C1 :

Parter

Sala de spectacole:

F=120/25 = 4.8  =  5 fluxuri.

Usile de evacuare din sala de spectacole asigura 12 fuxuri de evacuare.

Scena:

F=20/25 = 0.8  =  1 flux.

Usile de evacuare din scena asigura 2 fuxuri de evacuare.

Foaier:

Usile de evacuare din foaier asigura 2 fuxuri de evacuare.

Etaj

F=32/80 = 0.4 =  1 flux

Caile de evacuare pentru etaj nu sunt comune cu cele ale parterului.

In consecintă sunt respectate prevederile Normativului P118/99 referitoare la gabaritele cailor de evacuare si numarul fluxurilor de evacuare.

- Instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor

In conformitate cu prevederile art. 3.3.1. (1) din Normativ P 118/2015, echiparea cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu se asigură în mod obligatoriu la construcții și/sau spații (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulațiile lor comune):

e) clădiri închise ori spații civile având destinație:

- de cultură, cu aria desfășurată mai mare de 600 m2;

Clădirea de cultură Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc, are aria desfăsurată mai mare de 600 mp (Adc = 736,00 mp) si necesită echiparea cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

La data efectuarii expertizei clădirea dispune de instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, instalție nefuncțională.

FUNCTIILE SISTEMULUI

Sistemul va realiza urmatoarele functii:

- detectie rapida a inceputurilor de incendiu;

- afisarea zonei de detectoare aflate in alarma;

- autotestare a echipamentului central si a detectorilor;

- semnalizarea acustica la nivelul intregii cladiri;

- semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare.

Gradul de acoperire tebuie să fie total, fiind supravegheate toate spațiile clădirii cu excepția grupurilor sanitare.

Pentru detecția și semnalizare incendiului/ incendiilor se utilizează un echipament de control și semnalizare, amplasat în Hol Etaj, contrar prevederilor art. art. 3.9.2.4.  din Normativ P 118/3-2018.

Instalația de detecție, semnalizare și alarmare (IDSAI) trebuie să aibă cel puțin două surse de alimentare, o sursă de bază și o sursă de rezervă – ÎN PREZENT, ECS-ul NU ESTE ALIMENTAT DIN NICIO SURSĂ.

Echipamentele de control și semnalizare aferente IDSAI se amplasează în încaperi separate prin elemente de construcții incombustibile clasa de reacție la foc A1 ori A2-s1, do cu rezistență la foc minimum REI60 pentru planșee și minimum EI60 pentru pereți având golurile de acces protejate cu uși rezistente la foc EI230-C și prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu. În aceeasi încăpere destinată ECS se va instala un post telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioara a obiectivului ori la alte mijloace care asigură transmsia la distanță. – NU SUNT ÎNDEPLINITE CONDIȚIILE DE AMPLASARE ȘI NU EXISTĂ APELATOR TELEFONIC.

Elementele de detecție sunt detectoare de fum și detectoare de temperatură adresabile punctuale. Detectoarele, butoanele de incendiu și modulele adresabile se vor conecta pe bucle adresabile (ambele capete ale buclelor sunt conectate în centrală) care vor fi monitorizate din punct de vedere al integrității (se semnalizează în centrala de incendiu atât întreruperea unei bucle cât și existența unui scurtcircuit pe buclă).

Pentru semnalizarea manuală a incendiului se vor prevedea butoane adresabile de alarmare amplasate conform normativelor în vigoare: o persoană aflată în orice punct să nu se deplaseze mai mult de 30m pentru a acționa un buton de incendiu.

Semnalizarea incendiului se va face cu sirene adresabile de interior și exterior, amplasate de asemenea maniera incat sa fie auzite de o persoana aflata in orice punct al cladirii.

Reteaua de conexiuni intre elementele sistemului (detectoare, butoane de incendiu, module adresabile) se va realiza cu cablu special cu intarziere la propagarea flacarii de tip JEH(St)H30, cablat in tub PVC.

Instalatia de detectie semnalizare și avertizare incendii  va cuprinde:

•	Echipament control si semnalizare – Master;

•	detectoare optice de fum și/sau detectoare optice de fum și temperatură;

•	butoane pentru declansarea manuala a alarmei;

•	sirene de interior;

•	sirene conventionale de exterior;

Sistemul va cuprinde o rețea de interconectare alcatutita din:

•	cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei ;

•	cablu de semnal JE-H(St)H E30, 2x2x0.8 mmp, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de minute la foc pentru bucla de comunicatie si conectarea elementelor de detectie si semnalizare la modulele adresabile.

Toate echipamentele si cablurile vor fi ecranate impotriva emiterii de interferente radio la B.S. 800 conform normativului SR CISPR 17/1995, SR CEI 61000-2-2/1996, SREN 55015/1995.

Caracteristici tehnice echipament control si semnalziare:

	ECS va fi alimentat cu propriul alimentator de back-up care asigură energia cerută de detectoare;

	automonie la alimentarea pe sursa de rezerva a sistemului de avertizare la incendiu de 48 de ore in standby si 30 minute in alarma;

	2 buce de detecție. Max. 64 elemente adresabile pe fiecare buclă;

	1 ieșire de alarma 0.5A/24V;

	1 serial RS-232 pentru conectare PC sau monitorizare, 2x USB, 1x PS-2, RS-485

	Tastatura capacitiva cu operare tactila a meniurilor;

	Iluminare contextuala a campurilor de afisare controlata de program si meniu interactiv de tastare;

	Cititor de carduri SD;

	Memorie pentru minim 1000 de evenimente;

Detector de fum optic analog adresabil

Este un detector de incendiu cu inteligenta descentralizată, cu funcție de autotestare și adaptare automată la mediu, memorie alarma si operare, indicator alarma si adresare soft.

Caracteristici tehnice:

	aria de acoperire  - max.110m2

	tensiune nominala – 19V

	consum curent stand – by – aprox. 45 µA

	consum curent in alarma – 9mA pulsat

	curent alarma de urgenta – 18 mA

	domeniu de temperatura pentru functionare: -25 grade C - +75 grade C

	dimensiuni: d=90mm, h=61mm

	grad de protectie IP 44

Butoane de alarmare manuala analog adresabile

Butoanele de alarmare manuala inteligente non-automate acopera un larg spectru de aplicatie si trasaturile lor standard includ indicatori alarma si codificarea adresei in software.

Caracteristici tehnice:

	tensiune nominala – 19V

	domeniu de temperatura pentru functionare: -300C ÷ +700C

	dimensiuni: (a x h x l): 124 x 124 x 35mm

	grad de protectie IP 44

Distanta maxima dintre orice punct al cladirii si un buton manual de incendiu nu trebuie sa depaseasca 30 m.

Sirena semnalizare de interior

Caracteristici tehnice:

	Sirena semnalizare cu flash;

	Cutie robusta, rezistenta la intemperii ;

	Ton cu frecventa modulata;

	Presiune acustica : 100dB;

	Programarea timpului de alarma;

Sirena incendiu de exterior, adresabilă

	sirena profesionala de exterior

	autoprotectie la taierea firelor

	autoprotectie la demontare

	semnalizare luminoasa pulsatorie (flash)

	exterior estetic din policarbonat, protectie suplimentara metalica

	tensiune de comanda : 27,6 VDC

	timp maxim de alarmare ajustabil

	alimentare : acumulator intern de 12V/7Ah

	sonor: 104 dBA(la 3 metri)

	temperatura de functionare : -25°C ...+55°C

Intrucat la data efectuării expertizei instalația de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu nu este functională si nu a fost realizată în conformitate cu prevederile Normativul  privind securitatea  la incendiu a constructiilor.  Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu - Indicativ P118/3 -2015, din 09.03.201 modificat prin Ordin 6025/2018, se va reproiecta instalația existentă in conformitate cu prevederile prezentului Normativ si se vor remedia neconformitățile constatate.

Instalatii de stingere a incendiilor.

- Hidranti interiori de incendiu

La data executarii expertizei, cladirea Corp C1 – Casa de Cultură, regim de inaltime P + 1E, Ac = 524,00  mp, Adc = 736,00 mp, gradul V de rezistență la foc nu este echipate cu instalatie de hidranti interiori.

În sala de spectacole sunt amplasate, pe peretele interior, două cutii de hidrant neracordati la rețeaua de alimentare cu apă și care nu pot fi utilizați în caz de incendiu.

In conformitate cu art. 4.1. lit. l) din Normativul P118/2-2013, modificat cu Ordinul 6026/2018,  este obligatorie echiparea cu instalatie de hidranti interiori de  incendiu la:

e) clădiri de cultură, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(i) au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;

(ii) au aria construită mai mare de 600 m2 și mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;

Cladirea Corp C1 – Casa de Cultură are mai puțin de 200 persoane (180 persoane) are aria construită mai mică de 600 m2  (Ac = 524,00  mp), si mai putin de 3 niveluri (P+E), nu se impune echiparea cu hidranti interiori.

Intrucât, în mod justificat, nu pot fi respectate prevederile privind  corelarea între numărul de niveluri al clădiri expertizate (2 niveluri existente), admis 1 nivel   destinaţia (clădiri cu alte destinaţii, fără săli aglomerate), gradul de rezistenţă la foc V, se  stabilesc măsuri compensatorii de conformare a construcției  la cerința ,,securitate la incendiu.

Pentru nerespectarea prevederilor privind  corelarea între numărul de niveluri al clădiri expertizate (2 niveluri existente), admis 1 nivel   destinaţia (clădiri cu alte destinaţii, fără săli aglomerate), gradul de rezistenţă la foc V, se stabileste ca măsura alternative,  care  sa vizeze  imbunatati,rea   criteriilor  care  nu  sunt conforme, echiparea clădirii cu instalatie de stingere cu hidranti interior.

Se va proiecta si realiza o instalatie de stingere cu cu hidranti interiori pentru echiparea cladirii ca măsura alternativă  care  sa vizeze  imbunatati,rea   criteriilor  care  nu  sunt conforme. Proiectarea și realizarea instalatiei de stingere cu cu hidranti interiori se va fave în conformitate cu "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P118/2-2013*, aprobat cu ORDIN   Nr. 2463 din  8 august 2013, modificat si completat cu Ordin 6026/2018.

Conform  Normativ P118/2 - 2013, anexa 3, corespunzator volumului construit (V = 4585,00  mc), volum mai mic de 5000 mc si destinatia spatiului studiat, debitul pentru incendiu interior va fi de 2.1 l/sec.

Debitul si presiunea necesara functionarii se vor asigura prin intermediul unui grup de pompare.

Amplasarea hidrantilor interiori va fi facuta astfel incat fiecare punct al incaperilor sa fie acoperit de un jet, cu un debit total de 2.1 l/sec. Durata teoretica de functionare a hidrantilor interiori este de 10 min.

Hidrantii se vor compune din:

- robinet de colt FE;

- teava de refulare tip C cu ajutaj 2";

- furtun PSI tip plat cu lungime de 20m;

- tambur, cutie metalica cu iluminat de siguranta, cornier de rigidizare;

Pe instalatia de hidranti interiori se vor monta regulatoare de presiune astfel incat sa nu se depaseasca presiunea de 5 bari la nici un hidrant. Nu se admit presiuni mai mari deoarece ar pune in pericol utilizatorul in perioada de interventie.  La capat de coloana se va prevedea un manometru pentru a se putea presiunea in timpul inspectiilor periodice.

Hidrantii interiori vor fi amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu.

Montajul se va face in in cutii de hidranti, astfel incat robinetele de deschidere sa fie la  maxim 1,50 m de pardoseala.

Conductele de distributie a apei vor fi realizate din teava neagra sau zincată din otel Dn 2 1/2”.  Instalatia de hidranti va fi alimentata prin intermediul unui grup de pompare. Retelele interioare de distributie vor fi prevazute cu armaturi de inchidere, retinere, golire si aerisire, precum si manometre pentru citirea presiunii.

Tipul normat de functionare

Timpul de intervenţie este de 10  minute, conform normativ P118/2-2013, art. 4.35 aliniat d.

- debitul de calcul al instalatiei: 1x 2,1 l/s = 2,1 l/s;

- timpul minim de functionare: 10 minute (conf. art. 4.35 lit.d) din Normativul P 118/2-2013).

- tipul hidrantilor:  cu furtun plat  cu lungimea de 20 m;

- teava de refulare universală pentru a forma si dirija jet compact, jet pulverizat prevăzută cu robinet de închidere.

Bataia eficace a unui jet trebuie sa asigure, pentru presiunea de 2 bar, urmatoarele lungimi minime, conf. Normativ P118/2-2013:

a) 10 metri pentru jetul compact;

b) 6 metri pentru jetul pulverizat sub forma de perdea;

c) 3 metri pentru jetul pulverizat conic;

In conformitate cu art. 4.47. din Normativ P118/3-2013, instalatiile de hidranti interiori pot fi alimentate cu apă, astfel:

a) direct de la grupul de pompare;

b) din reteaua de apa de incendiu, comuna pentru alimentarea hidrantilor interiori și exteriori, prin intermediul unui racord prevazut cu clapeta de sens și cu robinet de inchidere sigilat în pozitia “deschis” sau cu două racorduri în cazul echipării cu mai mult de opt hidranți pe nivel;

c) din rețeaua publică, dacă compania de apă certifică în scris funcționarea rețelei la debitul și presiunea necesare funcționării instalației de stingere a incendiilor.

Functie de certificarea in scris  privind funcționarea rețelei la debitul și presiunea necesare funcționării instalației de stingere a incendiilor se va alege una din solutiile de mai sus.

În cazul în care compania de apă nu certifică în scris funcționarea rețelei la debitul și presiunea necesare funcționării instalației de stingere a incendiilor cu hidranți interiori se va asigura rezervă de apa incendiu.

Vhii  = 2,1 l/s x  1 jet x 10 min x 60 s=1,26 mc

Dimensionarea instalatiilor interioare de stins incendiu

Conform P118/2 -13, pentru interventia cu hidranti interiori de incendiu este necesara o instalatie care sa asigure un debit de 2,1 l/s.

Sarcina hidrodinamica necesara la hidrantul cel mai dezavantajat (Hnec) este data de relatia:

H nec =H g +H i +h r, unde:

H g -înălţimea geodezică

H i – presiunea necesară la ajutajul ţevii de refulare, cu diametrul duzei de 13 mm –

h r – pierderea de presiune pe conducte, unde:

h r =h rc +h rt si:

h rc = pierderea de presiune pe conducte

h rt =pierderea de presiune pe furtun

Hidranții de incendiu interiori se vor monta aparent sau în nise, marcându-se corespunzător. Standardele de referință sunt ISO 3864/1,2, 3, 4 și ISO 7010.

Robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, sunt montați în cutii, la înaltimea de  0,80…1,50 m de la pardoseala.

Cutiile vor fi prevăzute cu o uşă şi pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fi zăvorâte, trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgenţă care să fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care să poată fi spart cu uşurinţă. Robinetul de închidere cu supapă înşurubat până la capăt, trebuie poziţionat astfel încât să permită rămânerea a cel puţin 35 mm spaţiu liber în jurul diametrului exterior a roţii de manevră.

Dacă dispozitivul de deschidere în caz de urgenţă este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie să poată fi spart cu uşurinţă, fără a exista riscul de a lăsa bucăţi sau corpuri ascuţite care să poată provoca rănirea celor care acţionează dispozitivul de deschidere în caz de urgenţă.

Uşile cutiilor trebuie să se deschidă cu minimum 170° pentru a permite furtunului să fie mişcat liber în toate direcţiile. Pentru anumite condiţii climatice este necesar să se prevadă cutia cu găuri cu ventilare corespunzătoare.

Rezervoare şi bazine pentru rezerva de apă necesară stingerii incendiilor. Surse de apă.

Rezerva de apa pentru stins incendiul interior va fi stocata intr-un rezervor subteran sau suprateran de inmagazinare a apei, cu o capacitate utila de 1,5 mc.

Alimentarea rezervorului se va realiza de la alimentarea cu apa rece a imobilului printr-o conducta PEHD Dn 32, PN16;. Pe conducta de alimentare, vor fi montate doua plutitoare , cu Φ32 mm.

Pentru supravegherea in permanenta a nivelului apei va fi prevazut un semnalizator automat de nivel, ce se va amplasa astfel incit sa fie vizibil de la nivelul solului.

Golirea rezervorului se va face la rigola stradala printr-o conducta de tip PVC-KG, montata ingropat. Preaplinul se va lega la conducta de golire.

Statia de pompare

Statia de pompare, va fi echipata cu un grup de pompare complet echipat,cu doua pompe (1 activa + 1 pompa pilot), pentru stins incendiu cu hidranti interiori,avind :

Grupul de pompare vor fi echipate cu :

-	pompa cu ax orizontal sau vertical,

-	placa antivibranta ,

-	colector aspiratie si refulare ,

-	armaturi de inchidere, de retinere,de masura si de control,

-	vas hidrofor,

-	presostat,

-	tablou electric ,

-	dispozitiv de protectie (oprire) a pompei la lipsa apei in rezervorul de inmagazinare.

Grupul de pompare de incendiu va fi actionat automat, la scaderea presiunii din instalatie si manual prin intermediul unui buton legat la tabloul de automatizare  al pompelor (din statia de pompare).

Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din statia de pompare prin intermediul unui buton de oprire legat la tabloul de automatizare  al pompelor.

Conductele de legatura din statia de pompare, vor fi executate din otel zincat; toate conductele vor fi izolate termic cu cochlii din vata minerala si protejate cu folie de aluminiu.

Pe conductele de aspiratie si de refulare, vor fi montate armaturi de inchidere, iar pe conductele de refulare vor fi montate si armaturi de retinere (unisens).

Pornirea si oprirea pompelor se va face automat si manual, din interiorul statiei. Se admite oprirea automata a pompelor numai in cazul lipsei apei.

Acoperirea eventualelor pierderi in reteaua de hidranti exteriori si mentinerea presiunii in instalatie, se realizeaza cu pompa pilot.

Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu, va fi asigurată posibilitatea intoarcerii apei in rezervorul de inmagazinare.

Statia de pompare va fi prevazuta cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului.

- Hidranti exteriori de incendiu

In conformitate cu prevederile art. 6.1. (1) din Normativ P 118/2 -2013, retelele de distributie din centrele populate (localități) trebuie sa fie echipate cu hidranti exteriori, care sa asigure conditiile de debit si presiune necesare stingerii incendiilor. In cazurile in care, avizului societatii furnizoare  din localitate, retelele nu asigura satisfacerea conditiilor de debit si presiune se prevede rezerva de apa incendiu dimensionata corespunzator, conform art. 13.31 din Normativ P 118/2 -2013.

La data efectuarii expertizei pe amplasament nu se afla montati hidranti exteriori.

In conformitate cu prevederile art. 6.1. (4) din Normativ P 118/2 -2013, echiparea tehnică cu hidranți exteriori se realizează la:

f) clădiri de cultură, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(i) au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;

(ii) au mai mult de 2 (două) niveluri supraterane și aria construită mai mare de 600 m2;

Cladirea Corp C1 – Casa de Cultură are mai puțin de 200 persoane (180 persoane) are aria construită mai mică de 600 m2  (Ac = 524,00  mp), si mai putin de 3 niveluri (P+E), nu se impune echiparea cu hidranti exteriori.

Instalatie Sprinklere

Conform art. 7.1. din Normativul P118/2-2013, modificat cu Ordinul 6026/2018,  nu este necesară echiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere standard.

j) Instalatii utilitare aferente

La data efectuarii expertizei cladirea  dispune de instalatii utilitare. Instalatiile utilitare  sunt bransate la retelele exterioare.

Instalatiile utilitare au fost relizate astfel incit sa nu contribuie la producerea si propagarea incendiilor.

Instalatiile utilitare se proiectează şi se montează astfel încât să se asigure că :

- nu iniţiază un incendiu;

- nu contribuie activ la un incendiu;

- propagarea unui incendiu este limitată;

- riscul pentru elemente (pereţi planşee) sau obiecte (mobilier) alăturate este limitat;

- suprafeţele componente mari şi suprafeţele expuse ale aparatelor nu se pot încălzi într-o măsură inacceptabilă;

- în cazul unui incendiu, se pot lua măsuri eficiente de stingere şi este posibilă salvarea oamenilor.

De mentionat ca instalatiile utilitare aferente constructiei nu participa la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructive, sunt folosite materiale rezistente la foc, asigurandu-se limita de rezistenta la foc cu cea a elementelor strapunse.

INSTALATII ELECTRICE

Pentru realizarea condiţiilor tehnice şi de confort interior, clădirea este prevăzută cu următoarele categorii de instalaţii electrice:

- instalaţii de alimentare cu energie electrica;

- instalatii de distributie a energiei electrice;

- instalaţii electrice interioare de iluminat normal;

- instalaţii electrice interioare de iluminat de siguranță;

- instalaţii electrice de prize;

- instalaţii pentru protecţie impotriva electrocutarii în cazul apariției unor tensiuni accidentale, în situația unor defecte ;

- instalatii electrice de legare la priza de pamant.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este realizată de la rețeaua electrică de joasă tensiune a localității.

Punctul de delimitare al instalațiilor electrice dintre furnizor și consumator (abonat) îl constituie bornele de ieșire din contorul de măsurare a energiei electrice. Bornele de ieșire din contorul de măsurare a energiei electrice se regasesc in Blocul de Măsură și Protecție (B.M.P.) și reprezintă și limita de proiectare a lucrării de instalații electrice.

Din B.M.P. se va alimenta Tabloul Electric General printr-un cablu din cupru de tipul CYAbY, armat, cu protecție la pătrunderea apei și rezistent la agenți corozivi, pozat îngropat, iar din tabloul electric general se alimentează toate receptoarele și tablourile secundare.

Tabloul electric general este amplasat sub casa de scară situată la parterul clădirii, în zona intrării secundare. Tabloul electric este realizat din plastic, echipat conform schemelor monofilare.

Rețeaua de distribuție interioară se realizează după schema de tip TN-S, în care conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la firida de branșament până la ultimul punct de consum.

INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT NORMAL

Distribuția electrică este realizată radial, de la tablourile electrice către consumatori, prin circuite și coloane de alimentare pozate îngropat în tencuiala pereților de zidărie și/ sau în tavan, protejate cu tub de protecție flexibil confecționat din policlorură de vinil dură (U-PVC). Circuitele se vor realiza cu conductoare și/sau cabluri de tip FY și/sau CYY-F cu secțiunile aferente rezultate din notele de calcul. Calculul fotometric al sistemului de iluminat aferent fiecărei incinte iluminate s-a efectuat în conformitate cu NP061/ 2002. lIuminatul artificial în clădiri se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi LED în funcție de destinația încăperilor.

Iluminatul încaperilor este împarțit pe circuite distincte în funcție de sarcina și de destinația zonelor. Corpurile de iluminat vor fi cu preponderență de tip LED, iar acolo unde este posibil se vor folosi corpuri de iluminat prevăzute cu senzor de mișcare pentru facilitarea economiei de energie. Circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu întrerupatoare magneto- termice, conform schemelor monofilare și specificațiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat interior se realizeaza pe trasee comune cu circuitele de alimentare prize, acolo unde este posibil. Sistemul de iluminat a fost amplasat în așa fel încât fluxul luminos să fie direcționat astfel încât să sugereze cât mai bine iluminatul natural.

Corpurile de iluminat sunt acționate de la întrerupătoare sau comutatoare amplasate la înălțimea de 1.20 m față de nivelul pardoselii finite, dispuse în zona căilor de acces sau în zonele care necesită iluminat local.

Toate circuitele de iluminat vor fi prevăzute, la plecările din tablourile respective cu întreruptoare automate, cu protecție magneto-termică, conform schemelor monofilare ale tablourilor.

INSTALATII DE ILUMINAT DE SIGURANTA

Conform normativ NP I7/2011 cladirea va fi prevazuta cu următoarele categorii de iluminat de siguranţă:

•	Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului;

•	Iluminatul  de securitate pentru evacuare;

•	Iluminat de securitate impotriva panicii;

•	Iluminat de securitate pentru interventii;

•	Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu.

1.	Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului  -  se va instala în încaperea în care se va muta centrala de semnalizare incendiu (ECS)  și camera de pompe incendiu cu functionare pana la terminarea activitatii cu risc si punere in functiune intre 0.5-5s;

Sursele de rezerva au urmatorii timpi: iluminat continuare lucru

Iluminatul pentru continuarea lucrului va fi realizat prin corpuri de iluminat de tip SLID (sau similar) .

Iluminat de securitate  (Normativ I7/2011) compus din:

2.	iluminat pentru interventie – centrală termică si spatiu TEG, cu functionare de cel putin o ora si punere in functiune intre 0.5-5s;

Iluminatul pentru interventie va fi realizat prin corpuri de iluminat de tip SLID (sau similar).

3.	iluminat de securitate impotriva panicii - in spatiile cu suprafata mai mare de 60 mp (Sala de spectacole), cu functionare de cel putin o ora si punere in functiune intre 5s;

Iluminatul impotriva panicii este realizat prin corpuri de iluminat montate apparent.

Iluminatul impotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi identificata. Iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului normal. In afara de comanda automat a intrarii lui in functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comanda manuala in locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop.

Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii trebuie sa se faca numai dintr-un singur punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta.

4. 	iluminat de securitate pentru evacuare/circulatie - cu functionare de 2 ore/1 ora si punere in functiune intre 5s;

Conform I7/2011 s-a ales iluminatul de securitate pentru evacuare din cladire si iluminat pentru circulatie cu functionare permanenta atat timp cat exista personal in cladire. Este destinat sa asigure identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare, marcarea echipamentelor de interventie impotriva incendiului (stingatoare) si fiecare punct de alarma (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu). Amplasarea corpurilor de iluminat s-a facut astfel incat distanta maxima dintre ele sa fie de 15m. Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de iluminare adecvat, acestea urmand sa fie amplasate langa fiecare usa de iesire, scari, caile de acces cu schimbare de directie, usi de urgenta. Sursa de alimentare de securitate (de rezerva) a iluminatului de securitate este locala. Corpurile de iluminat sunt de tip luminobloc, compuse din materiale cu clasa B de reactie la foc, si amplasate astfel incat sa asigure un nivel de iluminare (50LX) care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare sa poata fii indentificata.

Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

Corpurile de iluminat vor fi compuse din materiale cu clasa B de reactie la foc.

5.	Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor - cu functionare de cel putin o ora si punere in functiune intre 5s;

Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii hidrantilor interiori de incendiu se amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau deasupra), la distanta de maxim 2 m de el. Iluminatul pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu se alimenteaza din instalatia electrica pentru iluminatul de siguranta.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranță (intervenție, continuare lucru, veghe, evacuare, circulație și împotriva panicii) sunt echipate cu baterii locale de acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare automată. Alimentarea acestor corpuri de iluminat cu energie electrică se va realiza din tabloul de securitate. Pentru realizarea circuitelor electrice cu rol de securiate la incendiu se va folosi cablu NHXH.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate trebuie sa fie de tipul autonom dar alimentate si de la reteaua de iluminat normala.

Corpurile aferente iluminatului de siguranță vor fi realizate din materiale din clasa B reacție la foc, conf. prevederilor art. 7.23.3.3. din Normativul I7/2011.

Circuitele ce deservesc iluminatul de securitate si dispozitivele de actionare automata a ochiurilor mobile pentru desfumare se va realiza cu cablu de tip NHXH.

Iluminatul de securitate pentru evacuare existent în cladire se va complete cu celelalte tipuri de iluminat prezentrate in prezenta expertiza în conformitate cu  prevederile art. 7.23.7. din Normativul I7/2011.

INSTALAȚII ELECTRICE DE PRIZE

Toate prizele vor fi cu contact de protecție legat la nulul de protecție, iar circuitele de alimentare vor fi prevăzute cu protecții magneto-termice. Ca măsură tehnică suplimentară se utilizează protecția cu dispozitive de curent diferențial rezidual (DDR) de cel mult 30mA.

Circuitele pentru prize se vor realiza cu conductoare și/sau cabluri din cupru de tipul FY și/ sau CYY-F 3x2,5 mmp, pozate îngropat în tencuiala perețior și/ sau în pardoseală, și protejate cu tub de protecție flexibil confecționat din policlorură de vinil dură (U-PVC), pe trasee comune cu circuitele de alimentare pentru iluminat, acolo unde este posibil. Se va evita instalarea circuitelor de priză pe suprafețe calde.

Traseele circuitelor și coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, solicitarea lor nu va determina tasarea diferențială a construcției sau terenului, așa cum rezultă din planșe.

INSTALAȚII DE PROTECȚIE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII

Protecția împotriva șocurilor electrice

Protecția utilizatorilor împotriva șocurilor electrice datorate atingerilor directe și/ sau indirecte, s-a făcut în funcție de particularitățile rețelei de alimentare.

Prin alimentarea de la furnizorul extern, în punctul de delimitare cu acesta, furnizorul pune la dispoziție Rețea TN. Rețeaua TN are un punct al alimentării legat direct la pamânt, masele instalației fiind legate la acest punct prin conductoare de proțectie. În acest tip de rețea, curentul de defect între faza și masă este un curent de scurtcircuit

Protecția împotriva atingerilor directe

Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere directă (atingerea directă a cablurilor neizolate, a bornelor sau altor piese conductoare, care în mod normal se află sub tensiune) au fost aplicate măsuri tehnice și organizatorice.

Măsurile tehnice care sunt folosite pentru protecția împotriva electrocutării:

	acoperirea cu materiale electroizolante ale părților active (izolarea de protecție) ale instalațiilor și echipamentelor electrice;

	asigurarea echipamentelor electrice în carcase;

	protecția prin amplasarea tablourilor electrice în locuri inaccesibile persoanelor neautorizate și prin asigurarea unor distanțe minime de securitate;

Măsuri organizatorice:

	intervențiile la instalațiile electrice se vor face numai de personal calificat în meseria de electrician, autorizat și instruit pentru lucrul respectiv;

	delimitarea materială a locului de muncă (îngradire);

	organizarea și executarea verificărilor periodice ale măsurilor tehnice de protecție împotriva atingerilor directe.

Protecția împotriva atingerilor indirecte

Pentru evitarea electrocutării prin atingere indirectă au fost aplicate două măsuri de protecție: o măsura de protecție principală, care să asigure protecția în orice condiții, și o măsură de protecție suplimentară, care să asigure protecția în cazul deteriorării protecției principale.

Măsuri de protecție de bază: realizarea schemei de conexiuni de tip TN și întreruperea automată a alimentării.;

Măsuri de protecție suplimentară: prevederea dispozitivelor de protecție la curent diferențial rezidual (DDR).

Deoarece furnizorul de energie electrică asigură în punctul de delimitare rețea TN, în care masele/ carcasele instalației sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat la pamant, iar la consumator conductorul de protecție PE se separă de conductorul neutru, legătura de protecție (a maselor la punctul neutru al alimentării) se realizează prin intermediul conductorului neutru de protecție PE, care la rândul său este conectat suplimentar la o priză de pământ de maxim 4 Ω.

Legătura cu pământul se face prin platbandă din otel zincat 40x4mm, care se conectează la priza de pământ artificială realizată din electozi verticali din OL Zn 2 1/2'’mm de 2,0 m lungime, dispuși la distanța de 2 x înălțimea electrodului, conectați între ei prin platbandă din oțel zincat 40x4mm.

Se va măsura rezistența prizei de pământ, iar în cazul în care priza de pământ nu va avea valoarea mai mică de 4 Ω, acesata se va suplimenta cu electrozi pentru a ajunge la această valoare.

Protecția Circuitelor împotriva Supracurenților

Pentru protecția conductoarelor active ale circuitelor împotriva supracurenților datorați suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc întrerupătoare - disjunctoare automate, care să acționeze simultan toți polii de conectare. Valorile curenților nominali au fost alese in concordanță cu valorile curenților maximi admisibili în conductoarele circuitelor protejate. S-au avut în vedere și condițiile necesare asigurării selectivității protecției, astfel încât în cazul unui defect să funcționeze protecția cea mai apropiată, izolând doar circuitul respectiv fără a scoate din funcțiune întreaga instalație.

Instalație de paratrăsnet pentru protecția la lovituri directe de trăsnet

Necesitatea echipării cu  instalație pentru protecția la lovituri directe de trăsnet va fi stabilita de proiectantul de specialitate instalații electrice în conformitate cu prevederile I7/2011, cap. 6,

INSTALATII SANITARE:

În cadrul instalațiilor sanitare, clădirea este echipată cu:

	alimentare cu apă rece;

	instalații sanitare de incintă de canalizare a apelor uzate menajere;

	deversarea apelor uzate menajere;

	instalații de canalizare pluvială;

	instalații sanitare interioare:

-	instalații sanitare interioare de apă rece;

-	instalații sanitare interioare de apă caldă de consum;

-	instalații sanitare interioare de canalizare a apelor uzate menajere.

Alimentare cu apă rece

Alimentarea cu apă potabilă in scop igienico – sanitar se va asigura de rețeaua publică de apă a localității.

Racordul la conducta principală de alimentare cu apă se realizeaza în căminul de vane existent, prevăzut la limita de proprietate, dotat cu armături de închidere și control printr-o conductă de distribuție din PEHD.

Apa caldă menajeră se va preapara prin intermediul unui boiler electric amplasat în grupul sanitar.

Dimensionarea instalației interioare de alimentare cu apă s-a făcut conform STAS 1343/1-2006 și STAS 1478/90, în ipoteza utilizarii țevilor din PPR și a racordurilor flexibile.

Debitul de calcul s-a determinat pe baza sumei de echivalenți ținând seama de tipul clădirii și regimul de furnizare al apei. Calculul hidraulic s-a realizat în funcție de debitul de calcul în ipoteza unui regim de curgere turbulent, pentru conducte din PPR.

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare și echilibrare hidraulică. Soluția de distribuție aleasă și configurația geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

Dimensionarea conductelor s-a realizat conform STAS 1478, ținând seama de tipul obiectelor sanitare care se alimentează.

Pentru golirea instalației sunt prevăzute robineți de golire, bazinul de golire fiind racordat la instalația de canalizare. Robineții de închidere și golire care sunt prevazuți, au rolul de izolare și golire a instalației în caz de avarie sau nefolosire a construcției.

Conductele de distributie interioara sunt executate cu țevi din PPR agrementate tehnic în România. Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare și echilibrare hidraulică.

Instalații interioare de evacuare a apelor uzate menajere

Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseală sau care rezultă de la spalarea acestora, s-au prevazut sifoane de pardoseală ce se vor racorda la coloanele de canalizare menajeră. În spațiile în care nu se poate realiza racordarea unui obiect sanitar la sifonul de pardoseală propus, se vor monta sifoane de pardoseală cu obturator de miros și se va avea în vedere ca pe timpul exploatării să se verifice periodic starea acestora precum și menținerea gardei hidraulice.

Soluția aleasă pentru canalizare în interiorul construcției este cu conducte din PVC, special destinate instalațiilor de canalizare pentru construcții, etanșarea îmbinărilor făcându-se cu inelele de cauciuc ale sistemului.

În vederea evitării pătrunderii mirosului de la canalizarea clădirii, în spațiul amenajat se vor prevedea sifoane de pardoseală cu gardă hidraulică, sifoane de tip butelie la lavoare iar pe conductele de evacuare condens se vor monta sifoane prevăzute cu capace de umplere.

Instalația exterioară de evacuare a apelor uzate menajere și pluviale

Apele uzate menajere colectate din cadrul clădii vor fi dirijate către rețeaua publciă de canalizare, prin intermediul căminelor de vizitare și a conductelor din PVC-KG ce alcătuiesc rețeaua exterioară de canalizare.

Tubulatura din PVC se va monta conform Normativ GP043/99 “Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea arterelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din PVC.

Colectarea și evacuarea apelor meteorice care provin de pe acoperișul tip șarpantă se face prin intermediul jgheaburilor și burlanelor. Burlanele din tablă, montate aparent pe suprafețele exterioare ale clădirii, preiau debitele colectate de jgheaburi și le descarcă liber la nivelul trotuarului sau în rigola prevăzută pentru evacuarea apelor pluviale. Se vor lua măsuri de protecție a burlanelor împotriva colmatării prin montarea de parafrunzare la racordul dintre jgheab și burlan.

Dimensionarea rețelei de canalizare se face conform SR 1846-1/2006 și I9/2022.

INSTALATII  TERMICE

În cadrul clădirii  au fost prevăzute  următoarele categorii de instalații termice:

- instalație de încălzire;

- instalație de preparare apă caldă de consum.

Încălzire

Instalația interioară de încălzire cuprinde dotarea încăperilor cu corpuri de incalzire statice, armaturi si accesorii si dimensionarea retelei de distributie a agentului termic apa calda cu temperatura 70/55°C cu Δt=20 C în sistem ramificat (coturi și teuri) prin intermediul conductelor din PPR.

Furnizarea agentului termic se realizeaza de la centrală termică murală, care funcționează pe combustibil gazos, aceasta fiind amplasată într-o încăpere separată cu acces direct din exterior

Distributia agentului termic incladiri s-a facut astfel încât să se asigure următoarele condiții:

	alimentarea corpurilor de încălzire cu cantitatea de căldură determinată;

	stabilitatea hidraulică a instalației la variația de debit;

	posibilitatea reglării instalației la schimbarea condițiilor normale de funcționare;

	confort sporit;

	conditii optime de executie cu cat mai putine interventii la elementele de constructie.

Conductele aferente instalatiilor interioare de incalzire sunt din țeavă de PPR montată aparent la nivelul plintei. Distribuția agentului termic la radiatoare se realizeaza în sistem ramificat de la o butelie de egalizare a presiunilor, amplasată in camera CT echipat cu armături de închidere, golire și dezaerisitor automat.

Fiecare corp de încălzire este un radiator din oțel cu înăltimea de 600mm și lățimea cuprinsă între 400-2000 mm, racordat la instalație cu fitinguri specifice și va fi echipat cu următoarele armături:

	robinet colțar pentru reglaj tur;

	robinet colțar pentru reglaj retur;

	ventil automat de aerisire.

	cap termostatic de reglaj ambient pentru robinet tur.

Corpurile de încălzire s-au dimensionat pe baza necesarului de căldură determinat pentru fiecare încapere în parte, conform SR 1907-1, în funcție de temperatura interioară convențională de calcul (SR 1907-2), materialele de construcție utilizate la structura clădirii și dimensiunile spațiilor deservite.

Dimensionarea corpurilor de incalzire s-a facut in functie de temperatura medie si de temperatura interioara, utilizand tabele de calcul pentru radiatoare tip panou din otel, cu coeficientul de corectie pentru Δt=20°C si temperatura agentului termic 70/55°C.

Corpurile de incalzire se amplaseaza, pe cat posibil, in dreptul parapetului ferestrelor sau in imediata vecinatate a acestora, astfel incat sa se asigure functionarea lor cu eficienta termica maxima si sa coreleze cu elementele de constructie, cu mobilierul si cu celelalte instalatii si dotari din incaperi. Corpurile de incalzire se vor monta aparent, pe console metalice fixate in pereti.

Distanta minima intre conductele neizolate termic sau intre conducte si suprafetele izolate va fi de minim 3 cm. Distantele minime intre conducte si suporti vor respecta prevederile Normativului I13/2015.

Dilatarile conductelor de alimentare cu agent termic a corpurilor de incalzire in cazul traseelor mai lungi vor fi preluate natural datorita modificarilor de directie ale traseelor.

Dezaerisirea instalatiilor de incalzire se va asigura prin ventilele de dezaerisire de la corpurile de incalzire.

Golirea instalatiilor de incalzire se va face local la sifonul de pardoseala prevazut in fiecare grup sanitar prin robinetul de golire montat pe returul instalatiei sub radiator.

Umplerea si completarea apei in instalatii se va face in centrala termica, doar cu apa curata.

Expansiunea apei din instalatii va fi preluata de vasul de expansiune al centralei termice, care va asigura preluarea volumului de apa rezultat din dilatare.

Ventilarea spatiilor se realizeaza prin ferestre exterioare.

Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robineti de reglaj manuali si robineti termostatati pe tur, iar pe retur cu robineti de reglaj manuali. Racordarea acestora se va face in diagonala, si aerisirea cu ventile de dezaerisire manuale de 1/2”.

Toate echipamentele si materialele vor fi insotite de certificate de calitate, instructiuni de montare, punere in functiune exploatare si intretinere in limba romana.

Centrală termică

Energia termică pentru încălzire se  obține cu ajutorul cazan de perete ce funcționază cu combustibil gazos, acestea asigură agentul termic pentru încălzirea și agentul termic pentru prepararea apei calde menajere.

Securitate la incendiu

În ceea ce privește modul de realizare a instalației termice, soluțiile tehnice alese pentru rezolvarea temei s-au ales astfel încât să nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiilor datorate instalațiilor termice astfel:

- instalațiile s-au adaptat la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcții și la categoria de incendiu a clădirii, astfel ca să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalației termice;

- alegerea materialelor și dimensionarea instalației se face în conformitate cu cerințele asigurării maxime împotriva riscului de incendii.

INSTALATII GAZE NATURALE

Cladirea este prevazuta cu instalatie de utilizare gaze naturale pentru alimentarea cazanului de incalzire din cladire.

Acest spatiu va fi echipat cu gaz analizoar si dispozitive pentru interblocarea alimentarii cu gaze.

Se vor respecta prevederile  ORDIN-ului nr. 89 din 10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale  cu modificările și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2 din 18 ianuarie 2023..

Utilizarea gazelor naturale în clădiri este reglementată de art. 127, 128 și 129 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Art. 127

Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în încăperi în care nu există pericol de:

a) incendiu, prin aprinderea materialelor şi elementelor combustibile;

b) explozie a materialelor şi substanţelor combustibile inflamabile aflate în interior;

c) intoxicare sau asfixiere a utilizatorilor cu gaze naturale sau cu gaze de ardere.

Art. 128

(1) Condiţiile tehnice pentru funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile sunt:

a) volumul interior minim al încăperilor:

1.(i)18,0 m3 pentru orice tip de încăpere, cu excepţia bucătăriilor şi băilor;

2.(ii)7,5 m3 pentru băi şi bucătării;

b) asigurarea aerului necesar arderii gazelor naturale;

c) ventilare naturală sau mecanică;

d) evacuarea totală a gazelor de ardere în atmosferă;

e) suprafeţe vitrate: ferestre, luminatoare cu geamuri, uşi cu geamuri sau goluri sau suprafeţe asimilate acestora: panouri care conform specificaţiei tehnice date de producători cedează la presiuni datorate exploziei de cel puţin 1180 Pa (0, 0118 bar).

(2) Ventilarea prevăzută la alin. (1) lit. c) se realizează conform prevederilor reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I5-2010, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.659/2011.

(3) Panourile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie să respecte SR EN 14797:2007 Dispozitive de descărcare a exploziei sau o altă reglementare tehnică echivalentă.

Art. 129

(1) Toate încăperile în care se montează aparate consumatoare de combustibili gazoşi se prevăd, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafeţe vitrate, definite conform art. 128 alin. (1) lit. e), cu suprafaţa minimă totală de:

a)0,03 mp pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din beton armat;

b)0,05 mp pentru fiecare m3 de volum net de încăpere, în cazul construcţiilor din zidărie.

(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (geam securizat/armat, tâmplărie tip Thermopan etc.), este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acţionează automat electroventilul robinetului de închidere.

(2^1) Suprafeţele vitrate prevăzute la art. 128 alin. (1) lit. e) sunt goluri pentru decomprimare în caz de explozie, care sunt proiectate şi executate astfel încât acestea să cedeze la presiunea datorată exploziei de cel puţin 1180 Pa (0, 0118 bar).

(3) În cazul utilizării detectoarelor automate de gaze naturale, suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere.

(4) Volumul net reprezintă volumul total al încăperii, din care se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii existente în încăpere, în care nu se pot acumula gaze naturale.

(5) În situaţia în care încăperea în care este montat detectorul automat de gaze este înglobată într-o clădire prevăzută cu instalaţie de detecţie, semnalizare şi alarmare incendiu, este necesară conectarea detectorului la echipamentul de control şi semnalizare (centrala de semnalizare) prin care să poată fi semnalată intrarea în funcţiune sau starea de defect a acestuia (inclusiv întrerupere alimentare cu energie electrică).

Pentru respectarea prevederilor art. 129 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate cu  ORDIN nr. 89 din 10 mai 2018 cu modificările și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2 din 18 ianuarie 2023 incăperea P.04 – Centrala termică, Su = 9,65 mp se va echipa cu gaz analizor care va acţiona automat electroventilul robinetului de închidere, conectarea detectorului de gaz la echipamentul de control şi semnalizare (centrala de semnalizare) prin care să poată fi semnalată intrarea în funcţiune sau starea de defect a acestuia (inclusiv întrerupere alimentare cu energie electrică). Încăperea P.04 – Centrala termică, Su = 9,65 mp se va echipa cu detector de fum.

k) Cai de acces si interventie

Se asigura cai de acces, interventie si salvare corespunzator alcatuite astfel incat sa fie posibila interventia pompierilor.

Potrivit art. 4.2.89. din Normativ P 118 /99, pentru intervenţie în caz de incendiu se va asigura accesul autospecialelor pompierilor,  cel puţin la o faţadă a clădirii pentru cultură.

La cladiriea expertizata Corp C1 – Casa de Cultură, accesul autospecialelor pentru interventie in caz de incendiu este  posibil la două fatade.

Accesul auto și pietonal se face din strada Comuna din Paris, situat pe latura de est a amplasamentului. Se asigura accesul autospecialelor de intervenție ale pompierilor.

l)  Dotarea  cu mijloace  de interventie

Se  asigura mijloace initiale de stingere conform nivelului de dotare precizat in Normele genereale de apărare împotriva incendiilor.

Conform Anexei 6  din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 norma de dotare este de 1 stingător manual la 200 mp, dar minimum 2 pe nivel.

Pentru stingătoarele portative, documentele de referinţă sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentelesub presiune şi SR EN 3 (cu părţile sale). Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) stingătoarele cu CO2 trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focar 55B;

b) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 21A, 113 B;

c) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare21A, 113 B.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează sau dotează construcţiile se amplasează conform documentaţiilor tehnice de execuţie şi reglementărilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenţi corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. sau, dupăcaz, se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.

La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor care sunt utilizate de personalul de la locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie în caz de incendiu se au în vedere următoarele cerinţe:

a) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile, pe căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi înalte asemenea spaţii şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;

b) înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţii fizice a persoanelor care le utilizează;

c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

La amplasarea stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate se recomandă respectarea următoarelor valori ale distanţelor şi înălţimii de montare:

a) maximum 15 m şi 20 m faţă de cele mai importante focare de incendiu din clasele B şi A;

b) minimum 2 m faţă de focarele posibile;

c) maximum 1,4 m înălţime faţă de pardoseală.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice, iar pe întreaga durată a exploatării se asigură lizibilitatea marcajelor, precum şi protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează şi dotează construcţiile se menţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şieficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice.

Persoanele cu atribuţii de conducere asigură executarea periodică a controlului stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care acestea sunt echipate şi dotate, prin persoanele anume desemnate şi instruite în acest scop.

Controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, precum şi în instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau deproducători.

Se asigură funcţionarea la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, potrivit documentaţiei tehnice, pe întreaga durată de exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor din cadrul obiectivului, precum şi la schimbarea de destinaţie, extinderea, modernizarea, conservarea şi restaurarea acestora.

Încărcarea stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii cu substanţe de stingere se face de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit legii.

Lucrările de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se  execută numai de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale, iar periodicitatealucrărilor se stabileşte conform reglementărilor tehnice de exploatare şi precizărilor producătorilor.

În conformitate cu Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, art. 37. al (1), la cladiri administrative  nu este obigatorie constituirea unui serviciu privat de tip P1.

3. Solutii si masuri care se impun

Prezenta expertiza tehnica, avand la baza Legea 10 /1995 privind calitatea in constuctii, HGR nr. 925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate si inspectia efectuată in teren, are ca scop indeplinirea criteriilor pentru satisfacerea cerintei fundamentale securitate la incendiu Cc, Ci, in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu .

Din expertiza tehnica rezulta faptul ca imobilul cu destinatie de : CASA DE CULTURA „NEDELCU CHERCEA”, obiectiv situat in municipiul Brăila, str. Comuna din Paris nr.93, jud. respectă prevederile legale in domeniul securitaţii la incendiu numai în condițiile introducerii in scenariul de securitate la incendiu și documentatia tehnica faza P.Th. +D.E. a măsurilor prevăzute în prezenta expertiză.

Clădirea se va incadra în nivelurile  de performanţa pentru Cerinţa fundamentală Securitate la incendiu Cc, Ci dupa includerea in scenariul de securitate la incendiu și documentatia tehnica faza P.Th + D.E. a măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în prezenta expertiză.

Măsuri :

1. Măsurile compensatorii și cele care reprezintă neconformități stabilite în expertiza tehnică se vor include în documentatia tehnica (parte desenată) necesara obținerii autorizatiei de securittate la incendiu și în Scenariul de securitate la incendiu, măsuri care să vizeze îmbunătățirea criteriilor de proiectare  care nu pot fi respectate. Partea desenată și scenariul de securitate la incendiu vor fi prezentate expertului tehnic pentru a fi   însușite  prin semnatură și ștampila.

2. Se impune mutarea echipamentului de control și semnalizare (ECS) intr-o altă încapere care sa respecte conditiile de amplasare impuse de art. 3.9.2.4.  din Normativ P 118/3-2018. Încaperea va fi cu risc mic de incendiu și va fi separată de restul funcțiunilor cu elemente de construcții incombustibile, clasa de reacție la foc A1 ori A2-s1d0, cu rezistența la foc minimum REI 60 pentru planșee și minimum EI60 pentru pereți. Golul de acces la încăpere va fi protejat cu ușă rezistentă la foc 30 minute prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere EI 30-C2. Încăperea va fi prevăzută cu iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului și cel puțin un detector de incendiu.

3. Intrucat la data efectuării expertizei instalația de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu nu este functională si nu a fost realizată în conformitate cu prevederile Normativul  privind securitatea  la incendiu a constructiilor.  Partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu - Indicativ P118/3 -2015, din 09.03.201 modificat prin Ordin 6025/2018, se va reproiecta instalația existentă in conformitate cu prevederile prezentului Normativ si se vor remedia neconformitățile constatate.

4. Pentru respectarea prevederilor art. 129 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate cu  ORDIN nr. 89 din 10 mai 2018 cu modificările și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2 din 18 ianuarie 2023 incăperea P.04 – Centrala termică, Su = 9,65 mp se va echipa cu gaz analizor care va acţiona automat electroventilul robinetului de închidere, conectarea detectorului de gaz la echipamentul de control şi semnalizare (centrala de semnalizare) prin care să poată fi semnalată intrarea în funcţiune sau starea de defect a acestuia (inclusiv întrerupere alimentare cu energie electrică). Încăperea P.04 – Centrala termică, Su = 9,65 mp se va echipa cu detector de fum.

5. Se va proiecta si realiza o instalatie de stingere cu cu hidranti interiori pentru echiparea cladirii ca măsura alternativă care sa vizeze imbunatati,rea criteriilor  care  nu  sunt conforme. Proiectarea și realizarea instalatiei de stingere cu cu hidranti interiori se va face în conformitate cu "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P118/2-2013*, aprobat cu ORDIN   Nr. 2463 din 8 august 2013, modificat si completat cu Ordin 6026/2018.

6. Se va proiecta si realiza rezerva de apă incendiu si statia de pompe incendiu în cazul în care compania de apă nu certifică în scris funcționarea rețelei la debitul și presiunea necesare funcționării instalației de stingere a incendiilor cu hidranți interiori.

7. Iluminatul de siguranță existent în cladire se va complete cu celelalte tipuri de iluminat prevăzute in prezenta expertiza, în conformitate cu  prevederile art. 7.23.7. din Normativul I7/2011.

NOTA :  Prezentul Raport  de expertiza tehnica a fost redactat in 3 (trei) exemplare, conform legislatiei in vigoare.

Am primit documentatia                          	          		Am predat documentatia 
si 2 (doua) exemplare                                                		si 2 (doua) exemplare
din raportul de expertiza                     		          		din raportul de expertiza
tehnica pentru securitate                            			tehnica pentru securitate
la incendiu semnat si                					la incendiu semnat si 
stampilat .                            					stampilat.

Beneficiar                                   				Expert tehnic  atestat

U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA		 		ing. SIMON VASILE